## J
Pelican Wireless Systems
RESISTANCE VS. TEMPERATURE CHART CURVE "J"
Temp | Resistance (Ω)
(°F) | 10,000 Ω @ +25°C (+77°F)
-20 | 165220.26
-19.95 | 164937.73
-19.9 | 164655.73
-19.85 | 164374.28
-19.8 | 164093.35
-19.75 | 163812.96
-19.7 | 163533.1
-19.65 | 163253.77
-19.6 | 162974.97
-19.55 | 162696.69
-19.5 | 162418.95
-19.45 | 162141.73
-19.4 | 161865.03
-19.35 | 161588.86
-19.3 | 161313.22
-19.25 | 161038.09
-19.2 | 160763.48
-19.15 | 160489.4
-19.1 | 160215.83
-19.05 | 159942.78
-19 | 159670.25
-18.95 | 159398.23
-18.9 | 159126.73
-18.85 | 158855.73
-18.8 | 158585.26
-18.75 | 158315.29
-18.7 | 158045.83
-18.65 | 157776.88
-18.6 | 157508.44
-18.55 | 157240.5
-18.5 | 156973.08
-18.45 | 156706.15
-18.4 | 156439.73
-18.35 | 156173.82
-18.3 | 155908.4
-18.25 | 155643.48
-18.2 | 155379.07
-18.15 | 155115.15
-18.1 | 154851.73
-18.05 | 154588.81
-18 | 154326.38
-17.95 | 154064.45
-17.9 | 153803.01
-17.85 | 153542.06
-17.8 | 153281.6
-17.75 | 153021.64
-17.7 | 152762.16
-17.65 | 152503.17
-17.6 | 152244.67
-17.55 | 151986.66
-17.5 | 151729.13
-17.45 | 151472.08
-17.4 | 151215.52
-17.35 | 150959.44
-17.3 | 150703.85
-17.25 | 150448.73
-17.2 | 150194.09
-17.15 | 149939.93
-17.1 | 149686.25
-17.05 | 149433.04
-17 | 149180.31
-16.95 | 148928.06
-16.9 | 148676.28
-16.85 | 148424.97
-16.8 | 148174.13
-16.75 | 147923.76
-16.7 | 147673.86
-16.65 | 147424.43
-16.6 | 147175.47
-16.55 | 146926.98
-16.5 | 146678.95
-16.45 | 146431.38
-16.4 | 146184.28
-16.35 | 145937.65
-16.3 | 145691.47
-16.25 | 145445.76
-16.2 | 145200.5
-16.15 | 144955.71
-16.1 | 144711.37
-16.05 | 144467.49
-16 | 144224.07
-15.95 | 143981.1
-15.9 | 143738.59
-15.85 | 143496.53
-15.8 | 143254.92
-15.75 | 143013.76
-15.7 | 142773.06
-15.65 | 142532.81
-15.6 | 142293
-15.55 | 142053.64
-15.5 | 141814.73
-15.45 | 141576.27
-15.4 | 141338.25
-15.35 | 141100.67
-15.3 | 140863.54
-15.25 | 140626.85
-15.2 | 140390.6
-15.15 | 140154.8
-15.1 | 139919.43
-15.05 | 139684.5
-15 | 139450.01
-14.95 | 139215.96
-14.9 | 138982.34
-14.85 | 138749.16
-14.8 | 138516.42
-14.75 | 138284.1
-14.7 | 138052.22
-14.65 | 137820.78
-14.6 | 137589.76
-14.55 | 137359.17
-14.5 | 137129.01
-14.45 | 136899.28
-14.4 | 136669.98
-14.35 | 136441.11
-14.3 | 136212.66
-14.25 | 135984.63
-14.2 | 135757.03
-14.15 | 135529.85
-14.1 | 135303.1
-14.05 | 135076.76
-14 | 134850.85
-13.95 | 134625.35
-13.9 | 134400.28
-13.85 | 134175.62
-13.8 | 133951.38
-13.75 | 133727.56
-13.7 | 133504.15
-13.65 | 133281.16
-13.6 | 133058.58
-13.55 | 132836.41
-13.5 | 132614.65
-13.45 | 132393.31
-13.4 | 132172.38
-13.35 | 131951.85
-13.3 | 131731.74
-13.25 | 131512.03
-13.2 | 131292.73
-13.15 | 131073.84
-13.1 | 130855.35
-13.05 | 130637.27
-13 | 130419.59
-12.95 | 130202.31
-12.9 | 129985.44
-12.85 | 129768.96
-12.8 | 129552.89
-12.75 | 129337.22
-12.7 | 129121.94
-12.65 | 128907.07
-12.6 | 128692.59
-12.55 | 128478.51
-12.5 | 128264.82
-12.45 | 128051.53
-12.4 | 127838.63
-12.35 | 127626.13
-12.3 | 127414.02
-12.25 | 127202.3
-12.2 | 126990.97
-12.15 | 126780.03
-12.1 | 126569.48
-12.05 | 126359.32
-12 | 126149.55
-11.95 | 125940.16
-11.9 | 125731.16
-11.85 | 125522.55
-11.8 | 125314.32
-11.75 | 125106.47
-11.7 | 124899.01
-11.65 | 124691.93
-11.6 | 124485.23
-11.55 | 124278.91
-11.5 | 124072.98
-11.45 | 123867.42
-11.4 | 123662.24
-11.35 | 123457.44
-11.3 | 123253.01
-11.25 | 123048.96
-11.2 | 122845.29
-11.15 | 122641.99
-11.1 | 122439.06
-11.05 | 122236.51
-11 | 122034.33
-10.95 | 121832.52
-10.9 | 121631.09
-10.85 | 121430.02
-10.8 | 121229.32
-10.75 | 121029
-10.7 | 120829.04
-10.65 | 120629.44
-10.6 | 120430.22
-10.55 | 120231.36
-10.5 | 120032.86
-10.45 | 119834.73
-10.4 | 119636.96
-10.35 | 119439.55
-10.3 | 119242.51
-10.25 | 119045.83
-10.2 | 118849.51
-10.15 | 118653.55
-10.1 | 118457.95
-10.05 | 118262.7
-10 | 118067.82
-9.95 | 117873.29
-9.9 | 117679.12
-9.85 | 117485.3
-9.8 | 117291.84
-9.75 | 117098.73
-9.7 | 116905.98
-9.65 | 116713.57
-9.6 | 116521.53
-9.55 | 116329.83
-9.5 | 116138.48
-9.45 | 115947.48
-9.4 | 115756.83
-9.35 | 115566.54
-9.3 | 115376.58
-9.25 | 115186.98
-9.2 | 114997.72
-9.15 | 114808.81
-9.1 | 114620.24
-9.05 | 114432.02
-9 | 114244.14
-8.95 | 114056.6
-8.9 | 113869.41
-8.85 | 113682.56
-8.8 | 113496.05
-8.75 | 113309.88
-8.7 | 113124.04
-8.65 | 112938.55
-8.6 | 112753.4
-8.55 | 112568.58
-8.5 | 112384.1
-8.45 | 112199.96
-8.4 | 112016.15
-8.35 | 111832.68
-8.3 | 111649.54
-8.25 | 111466.73
-8.2 | 111284.26
-8.15 | 111102.12
-8.1 | 110920.31
-8.05 | 110738.84
-8 | 110557.69
-7.95 | 110376.87
-7.9 | 110196.38
-7.85 | 110016.22
-7.8 | 109836.39
-7.75 | 109656.88
-7.7 | 109477.7
-7.65 | 109298.85
-7.6 | 109120.32
-7.55 | 108942.12
-7.5 | 108764.23
-7.45 | 108586.68
-7.4 | 108409.44
-7.35 | 108232.53
-7.3 | 108055.93
-7.25 | 107879.66
-7.2 | 107703.71
-7.15 | 107528.08
-7.1 | 107352.76
-7.05 | 107177.77
-7 | 107003.09
-6.95 | 106828.73
-6.9 | 106654.68
-6.85 | 106480.95
-6.8 | 106307.53
-6.75 | 106134.43
-6.7 | 105961.64
-6.65 | 105789.17
-6.6 | 105617.01
-6.55 | 105445.16
-6.5 | 105273.62
-6.45 | 105102.39
-6.4 | 104931.47
-6.35 | 104760.86
-6.3 | 104590.56
-6.25 | 104420.56
-6.2 | 104250.88
-6.15 | 104081.5
-6.1 | 103912.42
-6.05 | 103743.66
-6 | 103575.19
-5.95 | 103407.04
-5.9 | 103239.18
-5.85 | 103071.63
-5.8 | 102904.38
-5.75 | 102737.43
-5.7 | 102570.79
-5.65 | 102404.44
-5.6 | 102238.4
-5.55 | 102072.66
-5.5 | 101907.21
-5.45 | 101742.06
-5.4 | 101577.21
-5.35 | 101412.66
-5.3 | 101248.41
-5.25 | 101084.45
-5.2 | 100920.78
-5.15 | 100757.41
-5.1 | 100594.34
-5.05 | 100431.56
-5 | 100269.07
-4.95 | 100106.88
-4.9 | 99944.97
-4.85 | 99783.36
-4.8 | 99622.04
-4.75 | 99461.01
-4.7 | 99300.27
-4.65 | 99139.82
-4.6 | 98979.65
-4.55 | 98819.78
-4.5 | 98660.19
-4.45 | 98500.89
-4.4 | 98341.88
-4.35 | 98183.15
-4.3 | 98024.7
-4.25 | 97866.55
-4.2 | 97708.67
-4.15 | 97551.08
-4.1 | 97393.77
-4.05 | 97236.74
-4 | 97080
-3.95 | 96923.54
-3.9 | 96767.35
-3.85 | 96611.45
-3.8 | 96455.83
-3.75 | 96300.49
-3.7 | 96145.42
-3.65 | 95990.63
-3.6 | 95836.13
-3.55 | 95681.89
-3.5 | 95527.94
-3.45 | 95374.26
-3.4 | 95220.85
-3.35 | 95067.72
-3.3 | 94914.86
-3.25 | 94762.28
-3.2 | 94609.97
-3.15 | 94457.93
-3.1 | 94306.17
-3.05 | 94154.68
-3 | 94003.45
-2.95 | 93852.5
-2.9 | 93701.82
-2.85 | 93551.41
-2.8 | 93401.26
-2.75 | 93251.39
-2.7 | 93101.78
-2.65 | 92952.44
-2.6 | 92803.36
-2.55 | 92654.56
-2.5 | 92506.02
-2.45 | 92357.74
-2.4 | 92209.73
-2.35 | 92061.98
-2.3 | 91914.49
-2.25 | 91767.27
-2.2 | 91620.31
-2.15 | 91473.62
-2.1 | 91327.18
-2.05 | 91181.01
-2 | 91035.1
-1.95 | 90889.44
-1.9 | 90744.05
-1.85 | 90598.91
-1.8 | 90454.04
-1.75 | 90309.42
-1.7 | 90165.06
-1.65 | 90020.96
-1.6 | 89877.11
-1.55 | 89733.52
-1.5 | 89590.18
-1.45 | 89447.1
-1.4 | 89304.28
-1.35 | 89161.7
-1.3 | 89019.39
-1.25 | 88877.32
-1.2 | 88735.51
-1.15 | 88593.95
-1.1 | 88452.64
-1.05 | 88311.58
-1 | 88170.77
-0.95 | 88030.21
-0.9 | 87889.91
-0.85 | 87749.85
-0.8 | 87610.04
-0.75 | 87470.47
-0.7 | 87331.16
-0.65 | 87192.09
-0.6 | 87053.27
-0.55 | 86914.7
-0.5 | 86776.37
-0.45 | 86638.29
-0.4 | 86500.45
-0.35 | 86362.85
-0.3 | 86225.5
-0.25 | 86088.4
-0.2 | 85951.53
-0.15 | 85814.91
-0.1 | 85678.53
-0.05 | 85542.39
0 | 85406.5
0.05 | 85270.84
0.1 | 85135.42
0.15 | 85000.25
0.2 | 84865.31
0.25 | 84730.61
0.3 | 84596.15
0.35 | 84461.92
0.4 | 84327.94
0.45 | 84194.19
0.5 | 84060.68
0.55 | 83927.4
0.6 | 83794.36
0.65 | 83661.55
0.7 | 83528.98
0.75 | 83396.64
0.8 | 83264.54
0.85 | 83132.67
0.9 | 83001.03
0.95 | 82869.62
1 | 82738.45
1.05 | 82607.51
1.1 | 82476.8
1.15 | 82346.31
1.2 | 82216.06
1.25 | 82086.04
1.3 | 81956.25
1.35 | 81826.69
1.4 | 81697.35
1.45 | 81568.24
1.5 | 81439.36
1.55 | 81310.71
1.6 | 81182.28
1.65 | 81054.08
1.7 | 80926.11
1.75 | 80798.36
1.8 | 80670.83
1.85 | 80543.53
1.9 | 80416.46
1.95 | 80289.6
2 | 80162.97
2.05 | 80036.57
2.1 | 79910.38
2.15 | 79784.42
2.2 | 79658.68
2.25 | 79533.15
2.3 | 79407.85
2.35 | 79282.77
2.4 | 79157.91
2.45 | 79033.27
2.5 | 78908.85
2.55 | 78784.64
2.6 | 78660.66
2.65 | 78536.89
2.7 | 78413.33
2.75 | 78290
2.8 | 78166.88
2.85 | 78043.98
2.9 | 77921.29
2.95 | 77798.82
3 | 77676.56
3.05 | 77554.51
3.1 | 77432.68
3.15 | 77311.07
3.2 | 77189.66
3.25 | 77068.47
3.3 | 76947.49
3.35 | 76826.72
3.4 | 76706.17
3.45 | 76585.82
3.5 | 76465.69
3.55 | 76345.76
3.6 | 76226.05
3.65 | 76106.54
3.7 | 75987.25
3.75 | 75868.16
3.8 | 75749.28
3.85 | 75630.61
3.9 | 75512.14
3.95 | 75393.88
4 | 75275.83
4.05 | 75157.99
4.1 | 75040.35
4.15 | 74922.91
4.2 | 74805.68
4.25 | 74688.66
4.3 | 74571.84
4.35 | 74455.22
4.4 | 74338.81
4.45 | 74222.6
4.5 | 74106.59
4.55 | 73990.78
4.6 | 73875.18
4.65 | 73759.78
4.7 | 73644.58
4.75 | 73529.57
4.8 | 73414.77
4.85 | 73300.17
4.9 | 73185.77
4.95 | 73071.57
5 | 72957.57
5.05 | 72843.76
5.1 | 72730.16
5.15 | 72616.75
5.2 | 72503.54
5.25 | 72390.52
5.3 | 72277.7
5.35 | 72165.08
5.4 | 72052.65
5.45 | 71940.42
5.5 | 71828.39
5.55 | 71716.55
5.6 | 71604.9
5.65 | 71493.45
5.7 | 71382.19
5.75 | 71271.12
5.8 | 71160.24
5.85 | 71049.56
5.9 | 70939.07
5.95 | 70828.78
6 | 70718.67
6.05 | 70608.75
6.1 | 70499.03
6.15 | 70389.5
6.2 | 70280.15
6.25 | 70171
6.3 | 70062.03
6.35 | 69953.25
6.4 | 69844.66
6.45 | 69736.26
6.5 | 69628.05
6.55 | 69520.02
6.6 | 69412.18
6.65 | 69304.53
6.7 | 69197.07
6.75 | 69089.79
6.8 | 68982.69
6.85 | 68875.78
6.9 | 68769.06
6.95 | 68662.52
7 | 68556.16
7.05 | 68449.99
7.1 | 68344.01
7.15 | 68238.2
7.2 | 68132.58
7.25 | 68027.14
7.3 | 67921.88
7.35 | 67816.8
7.4 | 67711.91
7.45 | 67607.2
7.5 | 67502.66
7.55 | 67398.31
7.6 | 67294.14
7.65 | 67190.15
7.7 | 67086.33
7.75 | 66982.7
7.8 | 66879.24
7.85 | 66775.97
7.9 | 66672.87
7.95 | 66569.95
8 | 66467.2
8.05 | 66364.63
8.1 | 66262.24
8.15 | 66160.03
8.2 | 66057.99
8.25 | 65956.13
8.3 | 65854.44
8.35 | 65752.93
8.4 | 65651.59
8.45 | 65550.43
8.5 | 65449.44
8.55 | 65348.62
8.6 | 65247.98
8.65 | 65147.51
8.7 | 65047.21
8.75 | 64947.09
8.8 | 64847.14
8.85 | 64747.36
8.9 | 64647.75
8.95 | 64548.31
9 | 64449.04
9.05 | 64349.95
9.1 | 64251.02
9.15 | 64152.26
9.2 | 64053.67
9.25 | 63955.26
9.3 | 63857.01
9.35 | 63758.93
9.4 | 63661.01
9.45 | 63563.27
9.5 | 63465.69
9.55 | 63368.28
9.6 | 63271.04
9.65 | 63173.96
9.7 | 63077.05
9.75 | 62980.31
9.8 | 62883.73
9.85 | 62787.31
9.9 | 62691.07
9.95 | 62594.98
10 | 62499.06
10.05 | 62403.31
10.1 | 62307.72
10.15 | 62212.29
10.2 | 62117.02
10.25 | 62021.92
10.3 | 61926.98
10.35 | 61832.21
10.4 | 61737.59
10.45 | 61643.14
10.5 | 61548.85
10.55 | 61454.72
10.6 | 61360.75
10.65 | 61266.94
10.7 | 61173.29
10.75 | 61079.8
10.8 | 60986.47
10.85 | 60893.3
10.9 | 60800.29
10.95 | 60707.44
11 | 60614.74
11.05 | 60522.2
11.1 | 60429.83
11.15 | 60337.6
11.2 | 60245.54
11.25 | 60153.63
11.3 | 60061.88
11.35 | 59970.29
11.4 | 59878.85
11.45 | 59787.57
11.5 | 59696.44
11.55 | 59605.47
11.6 | 59514.65
11.65 | 59423.99
11.7 | 59333.48
11.75 | 59243.13
11.8 | 59152.93
11.85 | 59062.88
11.9 | 58972.99
11.95 | 58883.25
12 | 58793.66
12.05 | 58704.22
12.1 | 58614.94
12.15 | 58525.8
12.2 | 58436.82
12.25 | 58347.99
12.3 | 58259.31
12.35 | 58170.78
12.4 | 58082.41
12.45 | 57994.18
12.5 | 57906.1
12.55 | 57818.17
12.6 | 57730.39
12.65 | 57642.76
12.7 | 57555.28
12.75 | 57467.94
12.8 | 57380.76
12.85 | 57293.72
12.9 | 57206.83
12.95 | 57120.08
13 | 57033.49
13.05 | 56947.04
13.1 | 56860.73
13.15 | 56774.58
13.2 | 56688.56
13.25 | 56602.7
13.3 | 56516.98
13.35 | 56431.4
13.4 | 56345.97
13.45 | 56260.69
13.5 | 56175.54
13.55 | 56090.55
13.6 | 56005.69
13.65 | 55920.98
13.7 | 55836.41
13.75 | 55751.99
13.8 | 55667.71
13.85 | 55583.57
13.9 | 55499.57
13.95 | 55415.71
14 | 55332
14.05 | 55248.3
14.1 | 55164.75
14.15 | 55081.34
14.2 | 54998.07
14.25 | 54914.94
14.3 | 54831.95
14.35 | 54749.1
14.4 | 54666.39
14.45 | 54583.83
14.5 | 54501.4
14.55 | 54419.11
14.6 | 54336.96
14.65 | 54254.95
14.7 | 54173.08
14.75 | 54091.35
14.8 | 54009.76
14.85 | 53928.31
14.9 | 53846.99
14.95 | 53765.81
15 | 53684.77
15.05 | 53603.86
15.1 | 53523.1
15.15 | 53442.46
15.2 | 53361.97
15.25 | 53281.61
15.3 | 53201.39
15.35 | 53121.3
15.4 | 53041.35
15.45 | 52961.53
15.5 | 52881.85
15.55 | 52802.3
15.6 | 52722.89
15.65 | 52643.61
15.7 | 52564.46
15.75 | 52485.45
15.8 | 52406.57
15.85 | 52327.83
15.9 | 52249.21
15.95 | 52170.73
16 | 52092.39
16.05 | 52014.17
16.1 | 51936.09
16.15 | 51858.13
16.2 | 51780.31
16.25 | 51702.62
16.3 | 51625.06
16.35 | 51547.63
16.4 | 51470.34
16.45 | 51393.17
16.5 | 51316.13
16.55 | 51239.22
16.6 | 51162.44
16.65 | 51085.79
16.7 | 51009.27
16.75 | 50932.88
16.8 | 50856.61
16.85 | 50780.48
16.9 | 50704.47
16.95 | 50628.59
17 | 50552.84
17.05 | 50477.21
17.1 | 50401.71
17.15 | 50326.34
17.2 | 50251.1
17.25 | 50175.98
17.3 | 50100.98
17.35 | 50026.12
17.4 | 49951.38
17.45 | 49876.76
17.5 | 49802.27
17.55 | 49727.9
17.6 | 49653.66
17.65 | 49579.55
17.7 | 49505.55
17.75 | 49431.68
17.8 | 49357.94
17.85 | 49284.32
17.9 | 49210.82
17.95 | 49137.44
18 | 49064.19
18.05 | 48991.06
18.1 | 48918.06
18.15 | 48845.17
18.2 | 48772.41
18.25 | 48699.77
18.3 | 48627.25
18.35 | 48554.85
18.4 | 48482.57
18.45 | 48410.41
18.5 | 48338.38
18.55 | 48266.46
18.6 | 48194.66
18.65 | 48122.99
18.7 | 48051.43
18.75 | 47979.99
18.8 | 47908.68
18.85 | 47837.48
18.9 | 47766.4
18.95 | 47695.44
19 | 47624.59
19.05 | 47553.87
19.1 | 47483.26
19.15 | 47412.77
19.2 | 47342.4
19.25 | 47272.15
19.3 | 47202.01
19.35 | 47131.99
19.4 | 47062.09
19.45 | 46992.3
19.5 | 46922.63
19.55 | 46853.07
19.6 | 46783.63
19.65 | 46714.31
19.7 | 46645.1
19.75 | 46576.01
19.8 | 46507.03
19.85 | 46438.17
19.9 | 46369.42
19.95 | 46300.78
20 | 46232.26
20.05 | 46163.85
20.1 | 46095.56
20.15 | 46027.38
20.2 | 45959.31
20.25 | 45891.36
20.3 | 45823.52
20.35 | 45755.79
20.4 | 45688.18
20.45 | 45620.67
20.5 | 45553.28
20.55 | 45486
20.6 | 45418.83
20.65 | 45351.78
20.7 | 45284.83
20.75 | 45218
20.8 | 45151.27
20.85 | 45084.66
20.9 | 45018.16
20.95 | 44951.76
21 | 44885.48
21.05 | 44819.31
21.1 | 44753.24
21.15 | 44687.29
21.2 | 44621.45
21.25 | 44555.71
21.3 | 44490.08
21.35 | 44424.56
21.4 | 44359.15
21.45 | 44293.85
21.5 | 44228.66
21.55 | 44163.57
21.6 | 44098.59
21.65 | 44033.72
21.7 | 43968.96
21.75 | 43904.3
21.8 | 43839.75
21.85 | 43775.31
21.9 | 43710.97
21.95 | 43646.74
22 | 43582.61
22.05 | 43518.59
22.1 | 43454.68
22.15 | 43390.87
22.2 | 43327.17
22.25 | 43263.57
22.3 | 43200.08
22.35 | 43136.69
22.4 | 43073.4
22.45 | 43010.22
22.5 | 42947.15
22.55 | 42884.18
22.6 | 42821.31
22.65 | 42758.54
22.7 | 42695.88
22.75 | 42633.32
22.8 | 42570.87
22.85 | 42508.52
22.9 | 42446.27
22.95 | 42384.12
23 | 42322.08
23.05 | 42260.13
23.1 | 42198.29
23.15 | 42136.55
23.2 | 42074.91
23.25 | 42013.38
23.3 | 41951.94
23.35 | 41890.61
23.4 | 41829.37
23.45 | 41768.24
23.5 | 41707.2
23.55 | 41646.27
23.6 | 41585.44
23.65 | 41524.71
23.7 | 41464.07
23.75 | 41403.54
23.8 | 41343.1
23.85 | 41282.77
23.9 | 41222.53
23.95 | 41162.39
24 | 41102.35
24.05 | 41042.41
24.1 | 40982.57
24.15 | 40922.82
24.2 | 40863.18
24.25 | 40803.63
24.3 | 40744.18
24.35 | 40684.82
24.4 | 40625.56
24.45 | 40566.4
24.5 | 40507.34
24.55 | 40448.37
24.6 | 40389.5
24.65 | 40330.73
24.7 | 40272.05
24.75 | 40213.47
24.8 | 40154.98
24.85 | 40096.59
24.9 | 40038.29
24.95 | 39980.09
25 | 39921.99
25.05 | 39863.98
25.1 | 39806.06
25.15 | 39748.24
25.2 | 39690.51
25.25 | 39632.88
25.3 | 39575.34
25.35 | 39517.9
25.4 | 39460.55
25.45 | 39403.29
25.5 | 39346.13
25.55 | 39289.05
25.6 | 39232.08
25.65 | 39175.19
25.7 | 39118.4
25.75 | 39061.7
25.8 | 39005.09
25.85 | 38948.58
25.9 | 38892.15
25.95 | 38835.82
26 | 38779.58
26.05 | 38723.43
26.1 | 38667.37
26.15 | 38611.41
26.2 | 38555.53
26.25 | 38499.75
26.3 | 38444.06
26.35 | 38388.45
26.4 | 38332.94
26.45 | 38277.52
26.5 | 38222.19
26.55 | 38166.94
26.6 | 38111.79
26.65 | 38056.73
26.7 | 38001.76
26.75 | 37946.87
26.8 | 37892.08
26.85 | 37837.37
26.9 | 37782.75
26.95 | 37728.22
27 | 37673.78
27.05 | 37619.43
27.1 | 37565.17
27.15 | 37510.99
27.2 | 37456.9
27.25 | 37402.9
27.3 | 37348.99
27.35 | 37295.16
27.4 | 37241.42
27.45 | 37187.77
27.5 | 37134.21
27.55 | 37080.73
27.6 | 37027.34
27.65 | 36974.03
27.7 | 36920.81
27.75 | 36867.68
27.8 | 36814.63
27.85 | 36761.67
27.9 | 36708.8
27.95 | 36656.01
28 | 36603.3
28.05 | 36550.68
28.1 | 36498.15
28.15 | 36445.7
28.2 | 36393.33
28.25 | 36341.05
28.3 | 36288.86
28.35 | 36236.74
28.4 | 36184.72
28.45 | 36132.77
28.5 | 36080.91
28.55 | 36029.14
28.6 | 35977.44
28.65 | 35925.83
28.7 | 35874.31
28.75 | 35822.87
28.8 | 35771.51
28.85 | 35720.23
28.9 | 35669.03
28.95 | 35617.92
29 | 35566.89
29.05 | 35515.94
29.1 | 35465.08
29.15 | 35414.29
29.2 | 35363.59
29.25 | 35312.97
29.3 | 35262.43
29.35 | 35211.97
29.4 | 35161.6
29.45 | 35111.3
29.5 | 35061.09
29.55 | 35010.95
29.6 | 34960.9
29.65 | 34910.93
29.7 | 34861.03
29.75 | 34811.22
29.8 | 34761.49
29.85 | 34711.84
29.9 | 34662.26
29.95 | 34612.77
30 | 34563.36
30.05 | 34514.02
30.1 | 34464.77
30.15 | 34415.59
30.2 | 34366.49
30.25 | 34317.47
30.3 | 34268.53
30.35 | 34219.67
30.4 | 34170.89
30.45 | 34122.18
30.5 | 34073.56
30.55 | 34025.01
30.6 | 33976.54
30.65 | 33928.14
30.7 | 33879.83
30.75 | 33831.59
30.8 | 33783.43
30.85 | 33735.34
30.9 | 33687.33
30.95 | 33639.4
31 | 33591.55
31.05 | 33543.77
31.1 | 33496.07
31.15 | 33448.44
31.2 | 33400.89
31.25 | 33353.42
31.3 | 33306.02
31.35 | 33258.7
31.4 | 33211.46
31.45 | 33164.29
31.5 | 33117.19
31.55 | 33070.17
31.6 | 33023.23
31.65 | 32976.36
31.7 | 32929.56
31.75 | 32882.84
31.8 | 32836.2
31.85 | 32789.63
31.9 | 32743.13
31.95 | 32696.71
32 | 32650.36
32.05 | 32604.08
32.1 | 32557.88
32.15 | 32511.75
32.2 | 32465.7
32.25 | 32419.72
32.3 | 32373.81
32.35 | 32327.98
32.4 | 32282.21
32.45 | 32236.53
32.5 | 32190.91
32.55 | 32145.37
32.6 | 32099.89
32.65 | 32054.5
32.7 | 32009.17
32.75 | 31963.92
32.8 | 31918.73
32.85 | 31873.62
32.9 | 31828.58
32.95 | 31783.62
33 | 31738.72
33.05 | 31693.9
33.1 | 31649.14
33.15 | 31604.46
33.2 | 31559.85
33.25 | 31515.31
33.3 | 31470.84
33.35 | 31426.44
33.4 | 31382.11
33.45 | 31337.85
33.5 | 31293.66
33.55 | 31249.54
33.6 | 31205.5
33.65 | 31161.52
33.7 | 31117.61
33.75 | 31073.77
33.8 | 31030
33.85 | 30986.3
33.9 | 30942.67
33.95 | 30899.11
34 | 30855.61
34.05 | 30812.19
34.1 | 30768.83
34.15 | 30725.55
34.2 | 30682.33
34.25 | 30639.18
34.3 | 30596.1
34.35 | 30553.08
34.4 | 30510.14
34.45 | 30467.26
34.5 | 30424.45
34.55 | 30381.71
34.6 | 30339.03
34.65 | 30296.42
34.7 | 30253.88
34.75 | 30211.41
34.8 | 30169.01
34.85 | 30126.67
34.9 | 30084.4
34.95 | 30042.19
35 | 30000.05
35.05 | 29957.98
35.1 | 29915.97
35.15 | 29874.03
35.2 | 29832.16
35.25 | 29790.35
35.3 | 29748.61
35.35 | 29706.94
35.4 | 29665.33
35.45 | 29623.78
35.5 | 29582.3
35.55 | 29540.89
35.6 | 29499.54
35.65 | 29458.26
35.7 | 29417.04
35.75 | 29375.88
35.8 | 29334.8
35.85 | 29293.77
35.9 | 29252.81
35.95 | 29211.92
36 | 29171.09
36.05 | 29130.32
36.1 | 29089.62
36.15 | 29048.98
36.2 | 29008.4
36.25 | 28967.89
36.3 | 28927.44
36.35 | 28887.06
36.4 | 28846.74
36.45 | 28806.48
36.5 | 28766.29
36.55 | 28726.16
36.6 | 28686.09
36.65 | 28646.09
36.7 | 28606.14
36.75 | 28566.26
36.8 | 28526.45
36.85 | 28486.69
36.9 | 28447
36.95 | 28407.37
37 | 28367.8
37.05 | 28328.3
37.1 | 28288.85
37.15 | 28249.47
37.2 | 28210.15
37.25 | 28170.89
37.3 | 28131.7
37.35 | 28092.56
37.4 | 28053.48
37.45 | 28014.47
37.5 | 27975.52
37.55 | 27936.63
37.6 | 27897.8
37.65 | 27859.03
37.7 | 27820.32
37.75 | 27781.67
37.8 | 27743.08
37.85 | 27704.55
37.9 | 27666.08
37.95 | 27627.68
38 | 27589.33
38.05 | 27551.04
38.1 | 27512.81
38.15 | 27474.64
38.2 | 27436.53
38.25 | 27398.48
38.3 | 27360.49
38.35 | 27322.56
38.4 | 27284.69
38.45 | 27246.88
38.5 | 27209.13
38.55 | 27171.43
38.6 | 27133.8
38.65 | 27096.22
38.7 | 27058.7
38.75 | 27021.24
38.8 | 26983.84
38.85 | 26946.49
38.9 | 26909.21
38.95 | 26871.98
39 | 26834.81
39.05 | 26797.7
39.1 | 26760.65
39.15 | 26723.65
39.2 | 26686.71
39.25 | 26649.83
39.3 | 26613.01
39.35 | 26576.24
39.4 | 26539.53
39.45 | 26502.88
39.5 | 26466.28
39.55 | 26429.74
39.6 | 26393.26
39.65 | 26356.84
39.7 | 26320.47
39.75 | 26284.16
39.8 | 26247.9
39.85 | 26211.7
39.9 | 26175.56
39.95 | 26139.47
40 | 26103.44
40.05 | 26067.47
40.1 | 26031.55
40.15 | 25995.68
40.2 | 25959.88
40.25 | 25924.12
40.3 | 25888.43
40.35 | 25852.78
40.4 | 25817.2
40.45 | 25781.67
40.5 | 25746.19
40.55 | 25710.77
40.6 | 25675.4
40.65 | 25640.09
40.7 | 25604.83
40.75 | 25569.63
40.8 | 25534.48
40.85 | 25499.39
40.9 | 25464.35
40.95 | 25429.37
41 | 25394.43
41.05 | 25359.56
41.1 | 25324.73
41.15 | 25289.96
41.2 | 25255.25
41.25 | 25220.59
41.3 | 25185.98
41.35 | 25151.42
41.4 | 25116.92
41.45 | 25082.47
41.5 | 25048.08
41.55 | 25013.74
41.6 | 24979.45
41.65 | 24945.21
41.7 | 24911.03
41.75 | 24876.9
41.8 | 24842.82
41.85 | 24808.8
41.9 | 24774.82
41.95 | 24740.9
42 | 24707.03
42.05 | 24673.22
42.1 | 24639.45
42.15 | 24605.74
42.2 | 24572.08
42.25 | 24538.47
42.3 | 24504.92
42.35 | 24471.41
42.4 | 24437.96
42.45 | 24404.56
42.5 | 24371.21
42.55 | 24337.91
42.6 | 24304.66
42.65 | 24271.46
42.7 | 24238.32
42.75 | 24205.22
42.8 | 24172.18
42.85 | 24139.19
42.9 | 24106.25
42.95 | 24073.35
43 | 24040.51
43.05 | 24007.72
43.1 | 23974.98
43.15 | 23942.29
43.2 | 23909.65
43.25 | 23877.06
43.3 | 23844.52
43.35 | 23812.03
43.4 | 23779.59
43.45 | 23747.2
43.5 | 23714.86
43.55 | 23682.57
43.6 | 23650.33
43.65 | 23618.14
43.7 | 23586
43.75 | 23553.9
43.8 | 23521.86
43.85 | 23489.86
43.9 | 23457.92
43.95 | 23426.02
44 | 23394.17
44.05 | 23362.37
44.1 | 23330.62
44.15 | 23298.92
44.2 | 23267.27
44.25 | 23235.66
44.3 | 23204.1
44.35 | 23172.6
44.4 | 23141.13
44.45 | 23109.72
44.5 | 23078.36
44.55 | 23047.04
44.6 | 23015.77
44.65 | 22984.55
44.7 | 22953.38
44.75 | 22922.25
44.8 | 22891.18
44.85 | 22860.15
44.9 | 22829.16
44.95 | 22798.23
45 | 22767.34
45.05 | 22736.5
45.1 | 22705.7
45.15 | 22674.95
45.2 | 22644.25
45.25 | 22613.6
45.3 | 22582.99
45.35 | 22552.43
45.4 | 22521.92
45.45 | 22491.45
45.5 | 22461.03
45.55 | 22430.66
45.6 | 22400.33
45.65 | 22370.05
45.7 | 22339.81
45.75 | 22309.62
45.8 | 22279.48
45.85 | 22249.38
45.9 | 22219.32
45.95 | 22189.32
46 | 22159.36
46.05 | 22129.44
46.1 | 22099.57
46.15 | 22069.75
46.2 | 22039.97
46.25 | 22010.23
46.3 | 21980.55
46.35 | 21950.9
46.4 | 21921.3
46.45 | 21891.75
46.5 | 21862.24
46.55 | 21832.78
46.6 | 21803.36
46.65 | 21773.98
46.7 | 21744.65
46.75 | 21715.37
46.8 | 21686.13
46.85 | 21656.93
46.9 | 21627.78
46.95 | 21598.67
47 | 21569.61
47.05 | 21540.59
47.1 | 21511.61
47.15 | 21482.68
47.2 | 21453.79
47.25 | 21424.94
47.3 | 21396.14
47.35 | 21367.39
47.4 | 21338.67
47.45 | 21310
47.5 | 21281.38
47.55 | 21252.79
47.6 | 21224.25
47.65 | 21195.76
47.7 | 21167.3
47.75 | 21138.89
47.8 | 21110.52
47.85 | 21082.2
47.9 | 21053.92
47.95 | 21025.68
48 | 20997.48
48.05 | 20969.32
48.1 | 20941.21
48.15 | 20913.14
48.2 | 20885.12
48.25 | 20857.13
48.3 | 20829.19
48.35 | 20801.29
48.4 | 20773.43
48.45 | 20745.62
48.5 | 20717.84
48.55 | 20690.11
48.6 | 20662.42
48.65 | 20634.77
48.7 | 20607.16
48.75 | 20579.6
48.8 | 20552.08
48.85 | 20524.59
48.9 | 20497.15
48.95 | 20469.75
49 | 20442.4
49.05 | 20415.08
49.1 | 20387.8
49.15 | 20360.57
49.2 | 20333.37
49.25 | 20306.22
49.3 | 20279.11
49.35 | 20252.04
49.4 | 20225.01
49.45 | 20198.02
49.5 | 20171.07
49.55 | 20144.16
49.6 | 20117.29
49.65 | 20090.46
49.7 | 20063.68
49.75 | 20036.93
49.8 | 20010.22
49.85 | 19983.56
49.9 | 19956.93
49.95 | 19930.34
50 | 19903.79
50.05 | 19877.29
50.1 | 19850.82
50.15 | 19824.39
50.2 | 19798
50.25 | 19771.66
50.3 | 19745.35
50.35 | 19719.08
50.4 | 19692.85
50.45 | 19666.66
50.5 | 19640.5
50.55 | 19614.39
50.6 | 19588.32
50.65 | 19562.29
50.7 | 19536.29
50.75 | 19510.33
50.8 | 19484.42
50.85 | 19458.54
50.9 | 19432.7
50.95 | 19406.9
51 | 19381.13
51.05 | 19355.41
51.1 | 19329.73
51.15 | 19304.08
51.2 | 19278.47
51.25 | 19252.9
51.3 | 19227.37
51.35 | 19201.87
51.4 | 19176.42
51.45 | 19151
51.5 | 19125.62
51.55 | 19100.28
51.6 | 19074.97
51.65 | 19049.71
51.7 | 19024.48
51.75 | 18999.29
51.8 | 18974.13
51.85 | 18949.02
51.9 | 18923.94
51.95 | 18898.9
52 | 18873.9
52.05 | 18848.93
52.1 | 18824
52.15 | 18799.11
52.2 | 18774.25
52.25 | 18749.44
52.3 | 18724.65
52.35 | 18699.91
52.4 | 18675.2
52.45 | 18650.53
52.5 | 18625.9
52.55 | 18601.3
52.6 | 18576.74
52.65 | 18552.22
52.7 | 18527.73
52.75 | 18503.28
52.8 | 18478.87
52.85 | 18454.49
52.9 | 18430.15
52.95 | 18405.84
53 | 18381.57
53.05 | 18357.34
53.1 | 18333.14
53.15 | 18308.98
53.2 | 18284.86
53.25 | 18260.77
53.3 | 18236.71
53.35 | 18212.69
53.4 | 18188.71
53.45 | 18164.77
53.5 | 18140.85
53.55 | 18116.98
53.6 | 18093.14
53.65 | 18069.33
53.7 | 18045.56
53.75 | 18021.83
53.8 | 17998.13
53.85 | 17974.47
53.9 | 17950.84
53.95 | 17927.24
54 | 17903.68
54.05 | 17880.16
54.1 | 17856.67
54.15 | 17833.22
54.2 | 17809.8
54.25 | 17786.41
54.3 | 17763.06
54.35 | 17739.75
54.4 | 17716.46
54.45 | 17693.22
54.5 | 17670.01
54.55 | 17646.83
54.6 | 17623.68
54.65 | 17600.57
54.7 | 17577.5
54.75 | 17554.46
54.8 | 17531.45
54.85 | 17508.48
54.9 | 17485.54
54.95 | 17462.63
55 | 17439.76
55.05 | 17416.92
55.1 | 17394.12
55.15 | 17371.35
55.2 | 17348.61
55.25 | 17325.91
55.3 | 17303.24
55.35 | 17280.6
55.4 | 17258
55.45 | 17235.43
55.5 | 17212.89
55.55 | 17190.39
55.6 | 17167.92
55.65 | 17145.48
55.7 | 17123.08
55.75 | 17100.71
55.8 | 17078.37
55.85 | 17056.07
55.9 | 17033.8
55.95 | 17011.56
56 | 16989.35
56.05 | 16967.18
56.1 | 16945.04
56.15 | 16922.93
56.2 | 16900.85
56.25 | 16878.81
56.3 | 16856.8
56.35 | 16834.82
56.4 | 16812.87
56.45 | 16790.96
56.5 | 16769.08
56.55 | 16747.23
56.6 | 16725.41
56.65 | 16703.63
56.7 | 16681.87
56.75 | 16660.15
56.8 | 16638.46
56.85 | 16616.8
56.9 | 16595.18
56.95 | 16573.58
57 | 16552.02
57.05 | 16530.49
57.1 | 16508.99
57.15 | 16487.52
57.2 | 16466.09
57.25 | 16444.68
57.3 | 16423.31
57.35 | 16401.97
57.4 | 16380.66
57.45 | 16359.38
57.5 | 16338.13
57.55 | 16316.91
57.6 | 16295.72
57.65 | 16274.57
57.7 | 16253.45
57.75 | 16232.35
57.8 | 16211.29
57.85 | 16190.26
57.9 | 16169.26
57.95 | 16148.29
58 | 16127.35
58.05 | 16106.44
58.1 | 16085.56
58.15 | 16064.72
58.2 | 16043.9
58.25 | 16023.11
58.3 | 16002.36
58.35 | 15981.63
58.4 | 15960.93
58.45 | 15940.27
58.5 | 15919.63
58.55 | 15899.03
58.6 | 15878.45
58.65 | 15857.91
58.7 | 15837.39
58.75 | 15816.91
58.8 | 15796.45
58.85 | 15776.03
58.9 | 15755.63
58.95 | 15735.27
59 | 15714.93
59.05 | 15694.63
59.1 | 15674.35
59.15 | 15654.1
59.2 | 15633.88
59.25 | 15613.7
59.3 | 15593.54
59.35 | 15573.41
59.4 | 15553.31
59.45 | 15533.24
59.5 | 15513.2
59.55 | 15493.18
59.6 | 15473.2
59.65 | 15453.25
59.7 | 15433.32
59.75 | 15413.42
59.8 | 15393.56
59.85 | 15373.72
59.9 | 15353.91
59.95 | 15334.13
60 | 15314.38
60.05 | 15294.65
60.1 | 15274.96
60.15 | 15255.29
60.2 | 15235.66
60.25 | 15216.05
60.3 | 15196.47
60.35 | 15176.92
60.4 | 15157.39
60.45 | 15137.9
60.5 | 15118.43
60.55 | 15098.99
60.6 | 15079.58
60.65 | 15060.2
60.7 | 15040.85
60.75 | 15021.52
60.8 | 15002.22
60.85 | 14982.95
60.9 | 14963.71
60.95 | 14944.5
61 | 14925.31
61.05 | 14906.15
61.1 | 14887.02
61.15 | 14867.92
61.2 | 14848.84
61.25 | 14829.79
61.3 | 14810.77
61.35 | 14791.78
61.4 | 14772.82
61.45 | 14753.88
61.5 | 14734.97
61.55 | 14716.09
61.6 | 14697.23
61.65 | 14678.4
61.7 | 14659.6
61.75 | 14640.83
61.8 | 14622.08
61.85 | 14603.36
61.9 | 14584.67
61.95 | 14566
62 | 14547.36
62.05 | 14528.75
62.1 | 14510.17
62.15 | 14491.61
62.2 | 14473.08
62.25 | 14454.57
62.3 | 14436.09
62.35 | 14417.64
62.4 | 14399.22
62.45 | 14380.82
62.5 | 14362.45
62.55 | 14344.1
62.6 | 14325.79
62.65 | 14307.49
62.7 | 14289.23
62.75 | 14270.99
62.8 | 14252.78
62.85 | 14234.59
62.9 | 14216.43
62.95 | 14198.29
63 | 14180.19
63.05 | 14162.1
63.1 | 14144.05
63.15 | 14126.02
63.2 | 14108.01
63.25 | 14090.03
63.3 | 14072.08
63.35 | 14054.16
63.4 | 14036.25
63.45 | 14018.38
63.5 | 14000.53
63.55 | 13982.71
63.6 | 13964.91
63.65 | 13947.14
63.7 | 13929.39
63.75 | 13911.67
63.8 | 13893.97
63.85 | 13876.3
63.9 | 13858.65
63.95 | 13841.03
64 | 13823.44
64.05 | 13805.87
64.1 | 13788.33
64.15 | 13770.81
64.2 | 13753.31
64.25 | 13735.84
64.3 | 13718.4
64.35 | 13700.98
64.4 | 13683.59
64.45 | 13666.22
64.5 | 13648.88
64.55 | 13631.56
64.6 | 13614.26
64.65 | 13596.99
64.7 | 13579.75
64.75 | 13562.53
64.8 | 13545.33
64.85 | 13528.16
64.9 | 13511.02
64.95 | 13493.89
65 | 13476.8
65.05 | 13459.72
65.1 | 13442.68
65.15 | 13425.65
65.2 | 13408.65
65.25 | 13391.68
65.3 | 13374.73
65.35 | 13357.8
65.4 | 13340.9
65.45 | 13324.02
65.5 | 13307.17
65.55 | 13290.33
65.6 | 13273.53
65.65 | 13256.75
65.7 | 13239.99
65.75 | 13223.25
65.8 | 13206.54
65.85 | 13189.86
65.9 | 13173.19
65.95 | 13156.56
66 | 13139.94
66.05 | 13123.35
66.1 | 13106.78
66.15 | 13090.24
66.2 | 13073.72
66.25 | 13057.22
66.3 | 13040.75
66.35 | 13024.3
66.4 | 13007.87
66.45 | 12991.47
66.5 | 12975.09
66.55 | 12958.73
66.6 | 12942.4
66.65 | 12926.09
66.7 | 12909.8
66.75 | 12893.54
66.8 | 12877.3
66.85 | 12861.08
66.9 | 12844.88
66.95 | 12828.71
67 | 12812.57
67.05 | 12796.44
67.1 | 12780.34
67.15 | 12764.26
67.2 | 12748.2
67.25 | 12732.17
67.3 | 12716.16
67.35 | 12700.17
67.4 | 12684.2
67.45 | 12668.26
67.5 | 12652.34
67.55 | 12636.44
67.6 | 12620.57
67.65 | 12604.71
67.7 | 12588.88
67.75 | 12573.08
67.8 | 12557.29
67.85 | 12541.53
67.9 | 12525.79
67.95 | 12510.07
68 | 12494.38
68.05 | 12478.7
68.1 | 12463.05
68.15 | 12447.42
68.2 | 12431.81
68.25 | 12416.23
68.3 | 12400.67
68.35 | 12385.13
68.4 | 12369.61
68.45 | 12354.11
68.5 | 12338.64
68.55 | 12323.18
68.6 | 12307.75
68.65 | 12292.34
68.7 | 12276.95
68.75 | 12261.59
68.8 | 12246.24
68.85 | 12230.92
68.9 | 12215.62
68.95 | 12200.34
69 | 12185.09
69.05 | 12169.85
69.1 | 12154.64
69.15 | 12139.44
69.2 | 12124.27
69.25 | 12109.12
69.3 | 12093.99
69.35 | 12078.89
69.4 | 12063.8
69.45 | 12048.74
69.5 | 12033.69
69.55 | 12018.67
69.6 | 12003.67
69.65 | 11988.69
69.7 | 11973.73
69.75 | 11958.79
69.8 | 11943.88
69.85 | 11928.98
69.9 | 11914.11
69.95 | 11899.25
70 | 11884.42
70.05 | 11869.61
70.1 | 11854.82
70.15 | 11840.05
70.2 | 11825.3
70.25 | 11810.57
70.3 | 11795.86
70.35 | 11781.18
70.4 | 11766.51
70.45 | 11751.86
70.5 | 11737.24
70.55 | 11722.63
70.6 | 11708.05
70.65 | 11693.49
70.7 | 11678.94
70.75 | 11664.42
70.8 | 11649.92
70.85 | 11635.44
70.9 | 11620.98
70.95 | 11606.54
71 | 11592.11
71.05 | 11577.71
71.1 | 11563.33
71.15 | 11548.97
71.2 | 11534.63
71.25 | 11520.31
71.3 | 11506.01
71.35 | 11491.73
71.4 | 11477.48
71.45 | 11463.24
71.5 | 11449.02
71.55 | 11434.82
71.6 | 11420.64
71.65 | 11406.48
71.7 | 11392.34
71.75 | 11378.22
71.8 | 11364.12
71.85 | 11350.03
71.9 | 11335.97
71.95 | 11321.93
72 | 11307.91
72.05 | 11293.91
72.1 | 11279.93
72.15 | 11265.96
72.2 | 11252.02
72.25 | 11238.1
72.3 | 11224.19
72.35 | 11210.31
72.4 | 11196.44
72.45 | 11182.6
72.5 | 11168.77
72.55 | 11154.96
72.6 | 11141.17
72.65 | 11127.4
72.7 | 11113.65
72.75 | 11099.92
72.8 | 11086.21
72.85 | 11072.52
72.9 | 11058.85
72.95 | 11045.19
73 | 11031.56
73.05 | 11017.94
73.1 | 11004.35
73.15 | 10990.77
73.2 | 10977.21
73.25 | 10963.67
73.3 | 10950.15
73.35 | 10936.65
73.4 | 10923.16
73.45 | 10909.7
73.5 | 10896.25
73.55 | 10882.83
73.6 | 10869.42
73.65 | 10856.03
73.7 | 10842.66
73.75 | 10829.3
73.8 | 10815.97
73.85 | 10802.66
73.9 | 10789.36
73.95 | 10776.08
74 | 10762.82
74.05 | 10749.58
74.1 | 10736.36
74.15 | 10723.15
74.2 | 10709.97
74.25 | 10696.8
74.3 | 10683.65
74.35 | 10670.52
74.4 | 10657.41
74.45 | 10644.31
74.5 | 10631.23
74.55 | 10618.18
74.6 | 10605.14
74.65 | 10592.11
74.7 | 10579.11
74.75 | 10566.12
74.8 | 10553.16
74.85 | 10540.21
74.9 | 10527.27
74.95 | 10514.36
75 | 10501.46
75.05 | 10488.59
75.1 | 10475.72
75.15 | 10462.88
75.2 | 10450.06
75.25 | 10437.25
75.3 | 10424.46
75.35 | 10411.69
75.4 | 10398.94
75.45 | 10386.2
75.5 | 10373.48
75.55 | 10360.78
75.6 | 10348.1
75.65 | 10335.43
75.7 | 10322.78
75.75 | 10310.15
75.8 | 10297.54
75.85 | 10284.94
75.9 | 10272.37
75.95 | 10259.81
76 | 10247.26
76.05 | 10234.74
76.1 | 10222.23
76.15 | 10209.74
76.2 | 10197.26
76.25 | 10184.8
76.3 | 10172.36
76.35 | 10159.94
76.4 | 10147.54
76.45 | 10135.15
76.5 | 10122.78
76.55 | 10110.42
76.6 | 10098.09
76.65 | 10085.77
76.7 | 10073.46
76.75 | 10061.18
76.8 | 10048.91
76.85 | 10036.66
76.9 | 10024.42
76.95 | 10012.2
77 | 10000
77.05 | 9987.83
77.1 | 9975.67
77.15 | 9963.53
77.2 | 9951.4
77.25 | 9939.29
77.3 | 9927.2
77.35 | 9915.13
77.4 | 9903.07
77.45 | 9891.03
77.5 | 9879.01
77.55 | 9867
77.6 | 9855.01
77.65 | 9843.03
77.7 | 9831.07
77.75 | 9819.13
77.8 | 9807.21
77.85 | 9795.3
77.9 | 9783.41
77.95 | 9771.53
78 | 9759.67
78.05 | 9747.83
78.1 | 9736
78.15 | 9724.19
78.2 | 9712.4
78.25 | 9700.62
78.3 | 9688.85
78.35 | 9677.11
78.4 | 9665.38
78.45 | 9653.67
78.5 | 9641.97
78.55 | 9630.29
78.6 | 9618.62
78.65 | 9606.97
78.7 | 9595.34
78.75 | 9583.72
78.8 | 9572.12
78.85 | 9560.53
78.9 | 9548.97
78.95 | 9537.41
79 | 9525.87
79.05 | 9514.35
79.1 | 9502.85
79.15 | 9491.36
79.2 | 9479.88
79.25 | 9468.42
79.3 | 9456.98
79.35 | 9445.55
79.4 | 9434.14
79.45 | 9422.74
79.5 | 9411.36
79.55 | 9400
79.6 | 9388.65
79.65 | 9377.32
79.7 | 9366
79.75 | 9354.69
79.8 | 9343.41
79.85 | 9332.14
79.9 | 9320.88
79.95 | 9309.64
80 | 9298.41
80.05 | 9287.2
80.1 | 9276.01
80.15 | 9264.83
80.2 | 9253.66
80.25 | 9242.52
80.3 | 9231.38
80.35 | 9220.26
80.4 | 9209.16
80.45 | 9198.07
80.5 | 9187
80.55 | 9175.94
80.6 | 9164.9
80.65 | 9153.87
80.7 | 9142.86
80.75 | 9131.86
80.8 | 9120.88
80.85 | 9109.91
80.9 | 9098.96
80.95 | 9088.02
81 | 9077.1
81.05 | 9066.19
81.1 | 9055.3
81.15 | 9044.42
81.2 | 9033.56
81.25 | 9022.71
81.3 | 9011.87
81.35 | 9001.05
81.4 | 8990.25
81.45 | 8979.46
81.5 | 8968.69
81.55 | 8957.93
81.6 | 8947.18
81.65 | 8936.45
81.7 | 8925.73
81.75 | 8915.03
81.8 | 8904.35
81.85 | 8893.67
81.9 | 8883.02
81.95 | 8872.37
82 | 8861.74
82.05 | 8851.13
82.1 | 8840.53
82.15 | 8829.94
82.2 | 8819.37
82.25 | 8808.81
82.3 | 8798.27
82.35 | 8787.74
82.4 | 8777.23
82.45 | 8766.73
82.5 | 8756.25
82.55 | 8745.77
82.6 | 8735.32
82.65 | 8724.88
82.7 | 8714.45
82.75 | 8704.03
82.8 | 8693.63
82.85 | 8683.25
82.9 | 8672.87
82.95 | 8662.52
83 | 8652.17
83.05 | 8641.84
83.1 | 8631.53
83.15 | 8621.22
83.2 | 8610.94
83.25 | 8600.66
83.3 | 8590.4
83.35 | 8580.16
83.4 | 8569.92
83.45 | 8559.71
83.5 | 8549.5
83.55 | 8539.31
83.6 | 8529.13
83.65 | 8518.97
83.7 | 8508.82
83.75 | 8498.69
83.8 | 8488.56
83.85 | 8478.46
83.9 | 8468.36
83.95 | 8458.28
84 | 8448.21
84.05 | 8438.16
84.1 | 8428.12
84.15 | 8418.09
84.2 | 8408.08
84.25 | 8398.08
84.3 | 8388.09
84.35 | 8378.12
84.4 | 8368.16
84.45 | 8358.22
84.5 | 8348.29
84.55 | 8338.37
84.6 | 8328.46
84.65 | 8318.57
84.7 | 8308.69
84.75 | 8298.83
84.8 | 8288.97
84.85 | 8279.13
84.9 | 8269.31
84.95 | 8259.5
85 | 8249.7
85.05 | 8239.91
85.1 | 8230.14
85.15 | 8220.38
85.2 | 8210.63
85.25 | 8200.9
85.3 | 8191.18
85.35 | 8181.47
85.4 | 8171.78
85.45 | 8162.1
85.5 | 8152.43
85.55 | 8142.78
85.6 | 8133.14
85.65 | 8123.51
85.7 | 8113.89
85.75 | 8104.29
85.8 | 8094.7
85.85 | 8085.12
85.9 | 8075.56
85.95 | 8066.01
86 | 8056.47
86.05 | 8046.94
86.1 | 8037.43
86.15 | 8027.93
86.2 | 8018.44
86.25 | 8008.97
86.3 | 7999.5
86.35 | 7990.06
86.4 | 7980.62
86.45 | 7971.2
86.5 | 7961.78
86.55 | 7952.39
86.6 | 7943
86.65 | 7933.63
86.7 | 7924.27
86.75 | 7914.92
86.8 | 7905.58
86.85 | 7896.26
86.9 | 7886.95
86.95 | 7877.65
87 | 7868.36
87.05 | 7859.09
87.1 | 7849.83
87.15 | 7840.58
87.2 | 7831.34
87.25 | 7822.12
87.3 | 7812.91
87.35 | 7803.71
87.4 | 7794.52
87.45 | 7785.35
87.5 | 7776.19
87.55 | 7767.04
87.6 | 7757.9
87.65 | 7748.77
87.7 | 7739.66
87.75 | 7730.56
87.8 | 7721.47
87.85 | 7712.39
87.9 | 7703.33
87.95 | 7694.28
88 | 7685.24
88.05 | 7676.21
88.1 | 7667.19
88.15 | 7658.19
88.2 | 7649.2
88.25 | 7640.22
88.3 | 7631.25
88.35 | 7622.29
88.4 | 7613.35
88.45 | 7604.41
88.5 | 7595.49
88.55 | 7586.59
88.6 | 7577.69
88.65 | 7568.8
88.7 | 7559.93
88.75 | 7551.07
88.8 | 7542.22
88.85 | 7533.38
88.9 | 7524.56
88.95 | 7515.74
89 | 7506.94
89.05 | 7498.15
89.1 | 7489.37
89.15 | 7480.6
89.2 | 7471.85
89.25 | 7463.11
89.3 | 7454.37
89.35 | 7445.65
89.4 | 7436.94
89.45 | 7428.25
89.5 | 7419.56
89.55 | 7410.89
89.6 | 7402.22
89.65 | 7393.57
89.7 | 7384.93
89.75 | 7376.3
89.8 | 7367.69
89.85 | 7359.08
89.9 | 7350.49
89.95 | 7341.91
90 | 7333.33
90.05 | 7324.77
90.1 | 7316.23
90.15 | 7307.69
90.2 | 7299.16
90.25 | 7290.65
90.3 | 7282.15
90.35 | 7273.65
90.4 | 7265.17
90.45 | 7256.7
90.5 | 7248.25
90.55 | 7239.8
90.6 | 7231.36
90.65 | 7222.94
90.7 | 7214.53
90.75 | 7206.12
90.8 | 7197.73
90.85 | 7189.35
90.9 | 7180.98
90.95 | 7172.63
91 | 7164.28
91.05 | 7155.94
91.1 | 7147.62
91.15 | 7139.31
91.2 | 7131
91.25 | 7122.71
91.3 | 7114.43
91.35 | 7106.16
91.4 | 7097.9
91.45 | 7089.66
91.5 | 7081.42
91.55 | 7073.19
91.6 | 7064.98
91.65 | 7056.77
91.7 | 7048.58
91.75 | 7040.4
91.8 | 7032.23
91.85 | 7024.06
91.9 | 7015.91
91.95 | 7007.77
92 | 6999.65
92.05 | 6991.53
92.1 | 6983.42
92.15 | 6975.32
92.2 | 6967.24
92.25 | 6959.16
92.3 | 6951.1
92.35 | 6943.04
92.4 | 6935
92.45 | 6926.97
92.5 | 6918.95
92.55 | 6910.93
92.6 | 6902.93
92.65 | 6894.94
92.7 | 6886.96
92.75 | 6878.99
92.8 | 6871.03
92.85 | 6863.09
92.9 | 6855.15
92.95 | 6847.22
93 | 6839.3
93.05 | 6831.4
93.1 | 6823.5
93.15 | 6815.61
93.2 | 6807.74
93.25 | 6799.87
93.3 | 6792.02
93.35 | 6784.17
93.4 | 6776.34
93.45 | 6768.52
93.5 | 6760.7
93.55 | 6752.9
93.6 | 6745.11
93.65 | 6737.32
93.7 | 6729.55
93.75 | 6721.79
93.8 | 6714.04
93.85 | 6706.29
93.9 | 6698.56
93.95 | 6690.84
94 | 6683.13
94.05 | 6675.43
94.1 | 6667.73
94.15 | 6660.05
94.2 | 6652.38
94.25 | 6644.72
94.3 | 6637.07
94.35 | 6629.43
94.4 | 6621.8
94.45 | 6614.18
94.5 | 6606.57
94.55 | 6598.96
94.6 | 6591.37
94.65 | 6583.79
94.7 | 6576.22
94.75 | 6568.66
94.8 | 6561.11
94.85 | 6553.57
94.9 | 6546.03
94.95 | 6538.51
95 | 6531
95.05 | 6523.5
95.1 | 6516.01
95.15 | 6508.52
95.2 | 6501.05
95.25 | 6493.59
95.3 | 6486.13
95.35 | 6478.69
95.4 | 6471.26
95.45 | 6463.83
95.5 | 6456.42
95.55 | 6449.01
95.6 | 6441.62
95.65 | 6434.23
95.7 | 6426.86
95.75 | 6419.49
95.8 | 6412.13
95.85 | 6404.79
95.9 | 6397.45
95.95 | 6390.12
96 | 6382.8
96.05 | 6375.49
96.1 | 6368.19
96.15 | 6360.91
96.2 | 6353.63
96.25 | 6346.35
96.3 | 6339.09
96.35 | 6331.84
96.4 | 6324.6
96.45 | 6317.37
96.5 | 6310.14
96.55 | 6302.93
96.6 | 6295.72
96.65 | 6288.53
96.7 | 6281.34
96.75 | 6274.17
96.8 | 6267
96.85 | 6259.84
96.9 | 6252.69
96.95 | 6245.55
97 | 6238.42
97.05 | 6231.3
97.1 | 6224.19
97.15 | 6217.09
97.2 | 6210
97.25 | 6202.91
97.3 | 6195.84
97.35 | 6188.77
97.4 | 6181.72
97.45 | 6174.67
97.5 | 6167.63
97.55 | 6160.6
97.6 | 6153.58
97.65 | 6146.57
97.7 | 6139.57
97.75 | 6132.58
97.8 | 6125.6
97.85 | 6118.62
97.9 | 6111.66
97.95 | 6104.7
98 | 6097.75
98.05 | 6090.82
98.1 | 6083.89
98.15 | 6076.97
98.2 | 6070.05
98.25 | 6063.15
98.3 | 6056.26
98.35 | 6049.38
98.4 | 6042.5
98.45 | 6035.63
98.5 | 6028.78
98.55 | 6021.93
98.6 | 6015.09
98.65 | 6008.26
98.7 | 6001.43
98.75 | 5994.62
98.8 | 5987.82
98.85 | 5981.02
98.9 | 5974.23
98.95 | 5967.46
99 | 5960.69
99.05 | 5953.93
99.1 | 5947.17
99.15 | 5940.43
99.2 | 5933.7
99.25 | 5926.97
99.3 | 5920.25
99.35 | 5913.54
99.4 | 5906.84
99.45 | 5900.15
99.5 | 5893.47
99.55 | 5886.8
99.6 | 5880.13
99.65 | 5873.48
99.7 | 5866.83
99.75 | 5860.19
99.8 | 5853.56
99.85 | 5846.93
99.9 | 5840.32
99.95 | 5833.72
100 | 5827.12
100.05 | 5820.53
100.1 | 5813.95
100.15 | 5807.38
100.2 | 5800.82
100.25 | 5794.26
100.3 | 5787.72
100.35 | 5781.18
100.4 | 5774.65
100.45 | 5768.13
100.5 | 5761.62
100.55 | 5755.11
100.6 | 5748.62
100.65 | 5742.13
100.7 | 5735.65
100.75 | 5729.18
100.8 | 5722.72
100.85 | 5716.26
100.9 | 5709.82
100.95 | 5703.38
101 | 5696.95
101.05 | 5690.53
101.1 | 5684.12
101.15 | 5677.71
101.2 | 5671.32
101.25 | 5664.93
101.3 | 5658.55
101.35 | 5652.18
101.4 | 5645.82
101.45 | 5639.46
101.5 | 5633.11
101.55 | 5626.78
101.6 | 5620.45
101.65 | 5614.12
101.7 | 5607.81
101.75 | 5601.5
101.8 | 5595.2
101.85 | 5588.91
101.9 | 5582.63
101.95 | 5576.36
102 | 5570.09
102.05 | 5563.83
102.1 | 5557.58
102.15 | 5551.34
102.2 | 5545.11
102.25 | 5538.88
102.3 | 5532.66
102.35 | 5526.45
102.4 | 5520.25
102.45 | 5514.06
102.5 | 5507.87
102.55 | 5501.69
102.6 | 5495.52
102.65 | 5489.36
102.7 | 5483.2
102.75 | 5477.06
102.8 | 5470.92
102.85 | 5464.79
102.9 | 5458.66
102.95 | 5452.55
103 | 5446.44
103.05 | 5440.34
103.1 | 5434.25
103.15 | 5428.17
103.2 | 5422.09
103.25 | 5416.02
103.3 | 5409.96
103.35 | 5403.91
103.4 | 5397.86
103.45 | 5391.82
103.5 | 5385.79
103.55 | 5379.77
103.6 | 5373.76
103.65 | 5367.75
103.7 | 5361.75
103.75 | 5355.76
103.8 | 5349.77
103.85 | 5343.8
103.9 | 5337.83
103.95 | 5331.87
104 | 5325.91
104.05 | 5319.97
104.1 | 5314.03
104.15 | 5308.1
104.2 | 5302.17
104.25 | 5296.26
104.3 | 5290.35
104.35 | 5284.45
104.4 | 5278.56
104.45 | 5272.67
104.5 | 5266.79
104.55 | 5260.92
104.6 | 5255.06
104.65 | 5249.2
104.7 | 5243.35
104.75 | 5237.51
104.8 | 5231.68
104.85 | 5225.85
104.9 | 5220.03
104.95 | 5214.22
105 | 5208.42
105.05 | 5202.62
105.1 | 5196.83
105.15 | 5191.05
105.2 | 5185.27
105.25 | 5179.51
105.3 | 5173.75
105.35 | 5168
105.4 | 5162.25
105.45 | 5156.51
105.5 | 5150.78
105.55 | 5145.06
105.6 | 5139.34
105.65 | 5133.63
105.7 | 5127.93
105.75 | 5122.24
105.8 | 5116.55
105.85 | 5110.87
105.9 | 5105.2
105.95 | 5099.53
106 | 5093.87
106.05 | 5088.22
106.1 | 5082.58
106.15 | 5076.94
106.2 | 5071.31
106.25 | 5065.69
106.3 | 5060.07
106.35 | 5054.46
106.4 | 5048.86
106.45 | 5043.26
106.5 | 5037.68
106.55 | 5032.1
106.6 | 5026.52
106.65 | 5020.96
106.7 | 5015.4
106.75 | 5009.85
106.8 | 5004.3
106.85 | 4998.76
106.9 | 4993.23
106.95 | 4987.71
107 | 4982.19
107.05 | 4976.68
107.1 | 4971.18
107.15 | 4965.68
107.2 | 4960.19
107.25 | 4954.71
107.3 | 4949.23
107.35 | 4943.76
107.4 | 4938.3
107.45 | 4932.85
107.5 | 4927.4
107.55 | 4921.96
107.6 | 4916.53
107.65 | 4911.1
107.7 | 4905.68
107.75 | 4900.26
107.8 | 4894.86
107.85 | 4889.46
107.9 | 4884.06
107.95 | 4878.68
108 | 4873.3
108.05 | 4867.92
108.1 | 4862.56
108.15 | 4857.2
108.2 | 4851.85
108.25 | 4846.5
108.3 | 4841.16
108.35 | 4835.83
108.4 | 4830.5
108.45 | 4825.18
108.5 | 4819.87
108.55 | 4814.57
108.6 | 4809.27
108.65 | 4803.97
108.7 | 4798.69
108.75 | 4793.41
108.8 | 4788.14
108.85 | 4782.87
108.9 | 4777.61
108.95 | 4772.36
109 | 4767.11
109.05 | 4761.87
109.1 | 4756.64
109.15 | 4751.41
109.2 | 4746.19
109.25 | 4740.98
109.3 | 4735.77
109.35 | 4730.57
109.4 | 4725.38
109.45 | 4720.19
109.5 | 4715.01
109.55 | 4709.84
109.6 | 4704.67
109.65 | 4699.51
109.7 | 4694.36
109.75 | 4689.21
109.8 | 4684.07
109.85 | 4678.93
109.9 | 4673.8
109.95 | 4668.68
110 | 4663.56
110.05 | 4658.45
110.1 | 4653.35
110.15 | 4648.25
110.2 | 4643.16
110.25 | 4638.08
110.3 | 4633
110.35 | 4627.93
110.4 | 4622.86
110.45 | 4617.8
110.5 | 4612.75
110.55 | 4607.71
110.6 | 4602.67
110.65 | 4597.63
110.7 | 4592.61
110.75 | 4587.58
110.8 | 4582.57
110.85 | 4577.56
110.9 | 4572.56
110.95 | 4567.56
111 | 4562.57
111.05 | 4557.59
111.1 | 4552.61
111.15 | 4547.64
111.2 | 4542.68
111.25 | 4537.72
111.3 | 4532.77
111.35 | 4527.82
111.4 | 4522.88
111.45 | 4517.95
111.5 | 4513.02
111.55 | 4508.1
111.6 | 4503.18
111.65 | 4498.27
111.7 | 4493.37
111.75 | 4488.47
111.8 | 4483.58
111.85 | 4478.69
111.9 | 4473.82
111.95 | 4468.94
112 | 4464.08
112.05 | 4459.21
112.1 | 4454.36
112.15 | 4449.51
112.2 | 4444.67
112.25 | 4439.83
112.3 | 4435
112.35 | 4430.18
112.4 | 4425.36
112.45 | 4420.55
112.5 | 4415.74
112.55 | 4410.94
112.6 | 4406.14
112.65 | 4401.36
112.7 | 4396.57
112.75 | 4391.8
112.8 | 4387.02
112.85 | 4382.26
112.9 | 4377.5
112.95 | 4372.75
113 | 4368
113.05 | 4363.26
113.1 | 4358.52
113.15 | 4353.79
113.2 | 4349.07
113.25 | 4344.35
113.3 | 4339.64
113.35 | 4334.93
113.4 | 4330.23
113.45 | 4325.54
113.5 | 4320.85
113.55 | 4316.17
113.6 | 4311.49
113.65 | 4306.82
113.7 | 4302.15
113.75 | 4297.49
113.8 | 4292.84
113.85 | 4288.19
113.9 | 4283.55
113.95 | 4278.91
114 | 4274.28
114.05 | 4269.66
114.1 | 4265.04
114.15 | 4260.42
114.2 | 4255.81
114.25 | 4251.21
114.3 | 4246.61
114.35 | 4242.02
114.4 | 4237.44
114.45 | 4232.86
114.5 | 4228.28
114.55 | 4223.72
114.6 | 4219.15
114.65 | 4214.6
114.7 | 4210.04
114.75 | 4205.5
114.8 | 4200.96
114.85 | 4196.42
114.9 | 4191.89
114.95 | 4187.37
115 | 4182.85
115.05 | 4178.34
115.1 | 4173.83
115.15 | 4169.33
115.2 | 4164.84
115.25 | 4160.35
115.3 | 4155.86
115.35 | 4151.38
115.4 | 4146.91
115.45 | 4142.44
115.5 | 4137.98
115.55 | 4133.52
115.6 | 4129.07
115.65 | 4124.63
115.7 | 4120.18
115.75 | 4115.75
115.8 | 4111.32
115.85 | 4106.9
115.9 | 4102.48
115.95 | 4098.06
116 | 4093.66
116.05 | 4089.25
116.1 | 4084.86
116.15 | 4080.46
116.2 | 4076.08
116.25 | 4071.7
116.3 | 4067.32
116.35 | 4062.95
116.4 | 4058.59
116.45 | 4054.23
116.5 | 4049.87
116.55 | 4045.53
116.6 | 4041.18
116.65 | 4036.84
116.7 | 4032.51
116.75 | 4028.18
116.8 | 4023.86
116.85 | 4019.55
116.9 | 4015.23
116.95 | 4010.93
117 | 4006.63
117.05 | 4002.33
117.1 | 3998.04
117.15 | 3993.76
117.2 | 3989.48
117.25 | 3985.2
117.3 | 3980.93
117.35 | 3976.67
117.4 | 3972.41
117.45 | 3968.16
117.5 | 3963.91
117.55 | 3959.66
117.6 | 3955.43
117.65 | 3951.19
117.7 | 3946.97
117.75 | 3942.74
117.8 | 3938.53
117.85 | 3934.31
117.9 | 3930.11
117.95 | 3925.9
118 | 3921.71
118.05 | 3917.52
118.1 | 3913.33
118.15 | 3909.15
118.2 | 3904.97
118.25 | 3900.8
118.3 | 3896.64
118.35 | 3892.47
118.4 | 3888.32
118.45 | 3884.17
118.5 | 3880.02
118.55 | 3875.88
118.6 | 3871.75
118.65 | 3867.62
118.7 | 3863.49
118.75 | 3859.37
118.8 | 3855.25
118.85 | 3851.14
118.9 | 3847.04
118.95 | 3842.94
119 | 3838.84
119.05 | 3834.75
119.1 | 3830.67
119.15 | 3826.59
119.2 | 3822.51
119.25 | 3818.44
119.3 | 3814.37
119.35 | 3810.31
119.4 | 3806.26
119.45 | 3802.21
119.5 | 3798.16
119.55 | 3794.12
119.6 | 3790.09
119.65 | 3786.05
119.7 | 3782.03
119.75 | 3778.01
119.8 | 3773.99
119.85 | 3769.98
119.9 | 3765.97
119.95 | 3761.97
120 | 3757.97
120.05 | 3753.98
120.1 | 3750
120.15 | 3746.01
120.2 | 3742.04
120.25 | 3738.06
120.3 | 3734.1
120.35 | 3730.13
120.4 | 3726.17
120.45 | 3722.22
120.5 | 3718.27
120.55 | 3714.33
120.6 | 3710.39
120.65 | 3706.46
120.7 | 3702.53
120.75 | 3698.6
120.8 | 3694.68
120.85 | 3690.77
120.9 | 3686.86
120.95 | 3682.95
121 | 3679.05
121.05 | 3675.15
121.1 | 3671.26
121.15 | 3667.38
121.2 | 3663.49
121.25 | 3659.62
121.3 | 3655.74
121.35 | 3651.88
121.4 | 3648.01
121.45 | 3644.16
121.5 | 3640.3
121.55 | 3636.45
121.6 | 3632.61
121.65 | 3628.77
121.7 | 3624.93
121.75 | 3621.1
121.8 | 3617.28
121.85 | 3613.45
121.9 | 3609.64
121.95 | 3605.83
122 | 3602.02
122.05 | 3598.22
122.1 | 3594.42
122.15 | 3590.62
122.2 | 3586.84
122.25 | 3583.05
122.3 | 3579.27
122.35 | 3575.5
122.4 | 3571.72
122.45 | 3567.96
122.5 | 3564.2
122.55 | 3560.44
122.6 | 3556.69
122.65 | 3552.94
122.7 | 3549.2
122.75 | 3545.46
122.8 | 3541.72
122.85 | 3537.99
122.9 | 3534.27
122.95 | 3530.55
123 | 3526.83
123.05 | 3523.12
123.1 | 3519.41
123.15 | 3515.71
123.2 | 3512.01
123.25 | 3508.31
123.3 | 3504.62
123.35 | 3500.94
123.4 | 3497.26
123.45 | 3493.58
123.5 | 3489.91
123.55 | 3486.24
123.6 | 3482.58
123.65 | 3478.92
123.7 | 3475.26
123.75 | 3471.61
123.8 | 3467.97
123.85 | 3464.33
123.9 | 3460.69
123.95 | 3457.06
124 | 3453.43
124.05 | 3449.81
124.1 | 3446.19
124.15 | 3442.57
124.2 | 3438.96
124.25 | 3435.36
124.3 | 3431.75
124.35 | 3428.16
124.4 | 3424.56
124.45 | 3420.97
124.5 | 3417.39
124.55 | 3413.81
124.6 | 3410.23
124.65 | 3406.66
124.7 | 3403.09
124.75 | 3399.53
124.8 | 3395.97
124.85 | 3392.42
124.9 | 3388.87
124.95 | 3385.32
125 | 3381.78
125.05 | 3378.24
125.1 | 3374.71
125.15 | 3371.18
125.2 | 3367.65
125.25 | 3364.13
125.3 | 3360.61
125.35 | 3357.1
125.4 | 3353.59
125.45 | 3350.09
125.5 | 3346.59
125.55 | 3343.1
125.6 | 3339.6
125.65 | 3336.12
125.7 | 3332.63
125.75 | 3329.15
125.8 | 3325.68
125.85 | 3322.21
125.9 | 3318.74
125.95 | 3315.28
126 | 3311.82
126.05 | 3308.37
126.1 | 3304.92
126.15 | 3301.47
126.2 | 3298.03
126.25 | 3294.59
126.3 | 3291.16
126.35 | 3287.73
126.4 | 3284.31
126.45 | 3280.89
126.5 | 3277.47
126.55 | 3274.06
126.6 | 3270.65
126.65 | 3267.24
126.7 | 3263.84
126.75 | 3260.44
126.8 | 3257.05
126.85 | 3253.66
126.9 | 3250.28
126.95 | 3246.9
127 | 3243.52
127.05 | 3240.15
127.1 | 3236.78
127.15 | 3233.42
127.2 | 3230.06
127.25 | 3226.7
127.3 | 3223.35
127.35 | 3220
127.4 | 3216.65
127.45 | 3213.31
127.5 | 3209.98
127.55 | 3206.65
127.6 | 3203.32
127.65 | 3199.99
127.7 | 3196.67
127.75 | 3193.35
127.8 | 3190.04
127.85 | 3186.73
127.9 | 3183.43
127.95 | 3180.13
128 | 3176.83
128.05 | 3173.54
128.1 | 3170.25
128.15 | 3166.96
128.2 | 3163.68
128.25 | 3160.4
128.3 | 3157.13
128.35 | 3153.86
128.4 | 3150.6
128.45 | 3147.33
128.5 | 3144.08
128.55 | 3140.82
128.6 | 3137.57
128.65 | 3134.32
128.7 | 3131.08
128.75 | 3127.84
128.8 | 3124.61
128.85 | 3121.38
128.9 | 3118.15
128.95 | 3114.93
129 | 3111.71
129.05 | 3108.49
129.1 | 3105.28
129.15 | 3102.07
129.2 | 3098.87
129.25 | 3095.67
129.3 | 3092.47
129.35 | 3089.28
129.4 | 3086.09
129.45 | 3082.9
129.5 | 3079.72
129.55 | 3076.54
129.6 | 3073.37
129.65 | 3070.2
129.7 | 3067.03
129.75 | 3063.87
129.8 | 3060.71
129.85 | 3057.55
129.9 | 3054.4
129.95 | 3051.25
130 | 3048.11
130.05 | 3044.97
130.1 | 3041.83
130.15 | 3038.7
130.2 | 3035.57
130.25 | 3032.44
130.3 | 3029.32
130.35 | 3026.2
130.4 | 3023.09
130.45 | 3019.98
130.5 | 3016.87
130.55 | 3013.77
130.6 | 3010.67
130.65 | 3007.57
130.7 | 3004.48
130.75 | 3001.39
130.8 | 2998.31
130.85 | 2995.22
130.9 | 2992.15
130.95 | 2989.07
131 | 2986
131.05 | 2982.94
131.1 | 2979.88
131.15 | 2976.83
131.2 | 2973.78
131.25 | 2970.73
131.3 | 2967.69
131.35 | 2964.65
131.4 | 2961.62
131.45 | 2958.58
131.5 | 2955.55
131.55 | 2952.53
131.6 | 2949.51
131.65 | 2946.49
131.7 | 2943.48
131.75 | 2940.46
131.8 | 2937.46
131.85 | 2934.45
131.9 | 2931.45
131.95 | 2928.45
132 | 2925.46
132.05 | 2922.47
132.1 | 2919.48
132.15 | 2916.5
132.2 | 2913.52
132.25 | 2910.54
132.3 | 2907.57
132.35 | 2904.6
132.4 | 2901.64
132.45 | 2898.67
132.5 | 2895.71
132.55 | 2892.76
132.6 | 2889.8
132.65 | 2886.86
132.7 | 2883.91
132.75 | 2880.97
132.8 | 2878.03
132.85 | 2875.09
132.9 | 2872.16
132.95 | 2869.23
133 | 2866.31
133.05 | 2863.39
133.1 | 2860.47
133.15 | 2857.55
133.2 | 2854.64
133.25 | 2851.73
133.3 | 2848.83
133.35 | 2845.93
133.4 | 2843.03
133.45 | 2840.13
133.5 | 2837.24
133.55 | 2834.35
133.6 | 2831.47
133.65 | 2828.59
133.7 | 2825.71
133.75 | 2822.83
133.8 | 2819.96
133.85 | 2817.09
133.9 | 2814.23
133.95 | 2811.36
134 | 2808.51
134.05 | 2805.65
134.1 | 2802.8
134.15 | 2799.95
134.2 | 2797.11
134.25 | 2794.26
134.3 | 2791.42
134.35 | 2788.59
134.4 | 2785.76
134.45 | 2782.93
134.5 | 2780.1
134.55 | 2777.28
134.6 | 2774.46
134.65 | 2771.64
134.7 | 2768.83
134.75 | 2766.02
134.8 | 2763.22
134.85 | 2760.41
134.9 | 2757.61
134.95 | 2754.82
135 | 2752.02
135.05 | 2749.23
135.1 | 2746.45
135.15 | 2743.66
135.2 | 2740.88
135.25 | 2738.11
135.3 | 2735.33
135.35 | 2732.56
135.4 | 2729.79
135.45 | 2727.03
135.5 | 2724.27
135.55 | 2721.51
135.6 | 2718.75
135.65 | 2716
135.7 | 2713.25
135.75 | 2710.51
135.8 | 2707.77
135.85 | 2705.03
135.9 | 2702.29
135.95 | 2699.56
136 | 2696.83
136.05 | 2694.1
136.1 | 2691.38
136.15 | 2688.66
136.2 | 2685.94
136.25 | 2683.23
136.3 | 2680.52
136.35 | 2677.81
136.4 | 2675.1
136.45 | 2672.4
136.5 | 2669.7
136.55 | 2667.01
136.6 | 2664.31
136.65 | 2661.63
136.7 | 2658.94
136.75 | 2656.26
136.8 | 2653.58
136.85 | 2650.9
136.9 | 2648.22
136.95 | 2645.55
137 | 2642.89
137.05 | 2640.22
137.1 | 2637.56
137.15 | 2634.9
137.2 | 2632.25
137.25 | 2629.59
137.3 | 2626.94
137.35 | 2624.3
137.4 | 2621.65
137.45 | 2619.01
137.5 | 2616.38
137.55 | 2613.74
137.6 | 2611.11
137.65 | 2608.48
137.7 | 2605.86
137.75 | 2603.24
137.8 | 2600.62
137.85 | 2598
137.9 | 2595.39
137.95 | 2592.78
138 | 2590.17
138.05 | 2587.56
138.1 | 2584.96
138.15 | 2582.36
138.2 | 2579.77
138.25 | 2577.18
138.3 | 2574.59
138.35 | 2572
138.4 | 2569.42
138.45 | 2566.84
138.5 | 2564.26
138.55 | 2561.69
138.6 | 2559.11
138.65 | 2556.54
138.7 | 2553.98
138.75 | 2551.42
138.8 | 2548.86
138.85 | 2546.3
138.9 | 2543.74
138.95 | 2541.19
139 | 2538.65
139.05 | 2536.1
139.1 | 2533.56
139.15 | 2531.02
139.2 | 2528.48
139.25 | 2525.95
139.3 | 2523.42
139.35 | 2520.89
139.4 | 2518.36
139.45 | 2515.84
139.5 | 2513.32
139.55 | 2510.81
139.6 | 2508.29
139.65 | 2505.78
139.7 | 2503.27
139.75 | 2500.77
139.8 | 2498.27
139.85 | 2495.77
139.9 | 2493.27
139.95 | 2490.78
140 | 2488.29
140.05 | 2485.8
140.1 | 2483.31
140.15 | 2480.83
140.2 | 2478.35
140.25 | 2475.88
140.3 | 2473.4
140.35 | 2470.93
140.4 | 2468.46
140.45 | 2466
140.5 | 2463.54
140.55 | 2461.08
140.6 | 2458.62
140.65 | 2456.16
140.7 | 2453.71
140.75 | 2451.26
140.8 | 2448.82
140.85 | 2446.38
140.9 | 2443.94
140.95 | 2441.5
141 | 2439.06
141.05 | 2436.63
141.1 | 2434.2
141.15 | 2431.78
141.2 | 2429.35
141.25 | 2426.93
141.3 | 2424.51
141.35 | 2422.1
141.4 | 2419.69
141.45 | 2417.28
141.5 | 2414.87
141.55 | 2412.47
141.6 | 2410.06
141.65 | 2407.67
141.7 | 2405.27
141.75 | 2402.88
141.8 | 2400.49
141.85 | 2398.1
141.9 | 2395.71
141.95 | 2393.33
142 | 2390.95
142.05 | 2388.57
142.1 | 2386.2
142.15 | 2383.83
142.2 | 2381.46
142.25 | 2379.09
142.3 | 2376.73
142.35 | 2374.37
142.4 | 2372.01
142.45 | 2369.65
142.5 | 2367.3
142.55 | 2364.95
142.6 | 2362.6
142.65 | 2360.26
142.7 | 2357.92
142.75 | 2355.58
142.8 | 2353.24
142.85 | 2350.9
142.9 | 2348.57
142.95 | 2346.24
143 | 2343.92
143.05 | 2341.59
143.1 | 2339.27
143.15 | 2336.95
143.2 | 2334.64
143.25 | 2332.32
143.3 | 2330.01
143.35 | 2327.71
143.4 | 2325.4
143.45 | 2323.1
143.5 | 2320.8
143.55 | 2318.5
143.6 | 2316.21
143.65 | 2313.91
143.7 | 2311.62
143.75 | 2309.34
143.8 | 2307.05
143.85 | 2304.77
143.9 | 2302.49
143.95 | 2300.21
144 | 2297.94
144.05 | 2295.67
144.1 | 2293.4
144.15 | 2291.13
144.2 | 2288.87
144.25 | 2286.61
144.3 | 2284.35
144.35 | 2282.09
144.4 | 2279.84
144.45 | 2277.59
144.5 | 2275.34
144.55 | 2273.09
144.6 | 2270.85
144.65 | 2268.61
144.7 | 2266.37
144.75 | 2264.13
144.8 | 2261.9
144.85 | 2259.67
144.9 | 2257.44
144.95 | 2255.21
145 | 2252.99
145.05 | 2250.77
145.1 | 2248.55
145.15 | 2246.34
145.2 | 2244.12
145.25 | 2241.91
145.3 | 2239.7
145.35 | 2237.5
145.4 | 2235.29
145.45 | 2233.09
145.5 | 2230.9
145.55 | 2228.7
145.6 | 2226.51
145.65 | 2224.31
145.7 | 2222.13
145.75 | 2219.94
145.8 | 2217.76
145.85 | 2215.58
145.9 | 2213.4
145.95 | 2211.22
146 | 2209.05
146.05 | 2206.88
146.1 | 2204.71
146.15 | 2202.54
146.2 | 2200.38
146.25 | 2198.22
146.3 | 2196.06
146.35 | 2193.9
146.4 | 2191.75
146.45 | 2189.59
146.5 | 2187.44
146.55 | 2185.3
146.6 | 2183.15
146.65 | 2181.01
146.7 | 2178.87
146.75 | 2176.73
146.8 | 2174.6
146.85 | 2172.47
146.9 | 2170.34
146.95 | 2168.21
147 | 2166.08
147.05 | 2163.96
147.1 | 2161.84
147.15 | 2159.72
147.2 | 2157.61
147.25 | 2155.49
147.3 | 2153.38
147.35 | 2151.27
147.4 | 2149.17
147.45 | 2147.06
147.5 | 2144.96
147.55 | 2142.86
147.6 | 2140.77
147.65 | 2138.67
147.7 | 2136.58
147.75 | 2134.49
147.8 | 2132.4
147.85 | 2130.32
147.9 | 2128.23
147.95 | 2126.15
148 | 2124.08
148.05 | 2122
148.1 | 2119.93
148.15 | 2117.85
148.2 | 2115.79
148.25 | 2113.72
148.3 | 2111.66
148.35 | 2109.59
148.4 | 2107.53
148.45 | 2105.48
148.5 | 2103.42
148.55 | 2101.37
148.6 | 2099.32
148.65 | 2097.27
148.7 | 2095.23
148.75 | 2093.18
148.8 | 2091.14
148.85 | 2089.1
148.9 | 2087.07
148.95 | 2085.03
149 | 2083
149.05 | 2080.97
149.1 | 2078.94
149.15 | 2076.92
149.2 | 2074.89
149.25 | 2072.87
149.3 | 2070.86
149.35 | 2068.84
149.4 | 2066.83
149.45 | 2064.81
149.5 | 2062.81
149.55 | 2060.8
149.6 | 2058.79
149.65 | 2056.79
149.7 | 2054.79
149.75 | 2052.79
149.8 | 2050.8
149.85 | 2048.8
149.9 | 2046.81
149.95 | 2044.82
150 | 2042.84
150.05 | 2040.85
150.1 | 2038.87
150.15 | 2036.89
150.2 | 2034.91
150.25 | 2032.93
150.3 | 2030.96
150.35 | 2028.99
150.4 | 2027.02
150.45 | 2025.05
150.5 | 2023.09
150.55 | 2021.12
150.6 | 2019.16
150.65 | 2017.21
150.7 | 2015.25
150.75 | 2013.3
150.8 | 2011.34
150.85 | 2009.39
150.9 | 2007.45
150.95 | 2005.5
151 | 2003.56
151.05 | 2001.62
151.1 | 1999.68
151.15 | 1997.74
151.2 | 1995.81
151.25 | 1993.88
151.3 | 1991.95
151.35 | 1990.02
151.4 | 1988.09
151.45 | 1986.17
151.5 | 1984.25
151.55 | 1982.33
151.6 | 1980.41
151.65 | 1978.5
151.7 | 1976.58
151.75 | 1974.67
151.8 | 1972.76
151.85 | 1970.86
151.9 | 1968.95
151.95 | 1967.05
152 | 1965.15
152.05 | 1963.25
152.1 | 1961.36
152.15 | 1959.46
152.2 | 1957.57
152.25 | 1955.68
152.3 | 1953.79
152.35 | 1951.91
152.4 | 1950.02
152.45 | 1948.14
152.5 | 1946.26
152.55 | 1944.39
152.6 | 1942.51
152.65 | 1940.64
152.7 | 1938.77
152.75 | 1936.9
152.8 | 1935.03
152.85 | 1933.17
152.9 | 1931.3
152.95 | 1929.44
153 | 1927.59
153.05 | 1925.73
153.1 | 1923.88
153.15 | 1922.02
153.2 | 1920.17
153.25 | 1918.32
153.3 | 1916.48
153.35 | 1914.63
153.4 | 1912.79
153.45 | 1910.95
153.5 | 1909.11
153.55 | 1907.28
153.6 | 1905.45
153.65 | 1903.61
153.7 | 1901.78
153.75 | 1899.96
153.8 | 1898.13
153.85 | 1896.31
153.9 | 1894.49
153.95 | 1892.67
154 | 1890.85
154.05 | 1889.03
154.1 | 1887.22
154.15 | 1885.41
154.2 | 1883.6
154.25 | 1881.79
154.3 | 1879.98
154.35 | 1878.18
154.4 | 1876.38
154.45 | 1874.58
154.5 | 1872.78
154.55 | 1870.99
154.6 | 1869.19
154.65 | 1867.4
154.7 | 1865.61
154.75 | 1863.82
154.8 | 1862.04
154.85 | 1860.26
154.9 | 1858.47
154.95 | 1856.69
155 | 1854.92
155.05 | 1853.14
155.1 | 1851.37
155.15 | 1849.59
155.2 | 1847.82
155.25 | 1846.06
155.3 | 1844.29
155.35 | 1842.53
155.4 | 1840.76
155.45 | 1839
155.5 | 1837.25
155.55 | 1835.49
155.6 | 1833.74
155.65 | 1831.98
155.7 | 1830.23
155.75 | 1828.48
155.8 | 1826.74
155.85 | 1824.99
155.9 | 1823.25
155.95 | 1821.51
156 | 1819.77
156.05 | 1818.03
156.1 | 1816.3
156.15 | 1814.56
156.2 | 1812.83
156.25 | 1811.1
156.3 | 1809.38
156.35 | 1807.65
156.4 | 1805.93
156.45 | 1804.21
156.5 | 1802.49
156.55 | 1800.77
156.6 | 1799.05
156.65 | 1797.34
156.7 | 1795.63
156.75 | 1793.92
156.8 | 1792.21
156.85 | 1790.5
156.9 | 1788.8
156.95 | 1787.09
157 | 1785.39
157.05 | 1783.69
157.1 | 1782
157.15 | 1780.3
157.2 | 1778.61
157.25 | 1776.91
157.3 | 1775.23
157.35 | 1773.54
157.4 | 1771.85
157.45 | 1770.17
157.5 | 1768.48
157.55 | 1766.8
157.6 | 1765.13
157.65 | 1763.45
157.7 | 1761.77
157.75 | 1760.1
157.8 | 1758.43
157.85 | 1756.76
157.9 | 1755.09
157.95 | 1753.43
158 | 1751.76
158.05 | 1750.1
158.1 | 1748.44
158.15 | 1746.78
158.2 | 1745.13
158.25 | 1743.47
158.3 | 1741.82
158.35 | 1740.17
158.4 | 1738.52
158.45 | 1736.87
158.5 | 1735.22
158.55 | 1733.58
158.6 | 1731.94
158.65 | 1730.3
158.7 | 1728.66
158.75 | 1727.02
158.8 | 1725.39
158.85 | 1723.75
158.9 | 1722.12
158.95 | 1720.49
159 | 1718.86
159.05 | 1717.24
159.1 | 1715.61
159.15 | 1713.99
159.2 | 1712.37
159.25 | 1710.75
159.3 | 1709.14
159.35 | 1707.52
159.4 | 1705.91
159.45 | 1704.29
159.5 | 1702.68
159.55 | 1701.08
159.6 | 1699.47
159.65 | 1697.86
159.7 | 1696.26
159.75 | 1694.66
159.8 | 1693.06
159.85 | 1691.46
159.9 | 1689.87
159.95 | 1688.27
160 | 1686.68
160.05 | 1685.09
160.1 | 1683.5
160.15 | 1681.91
160.2 | 1680.33
160.25 | 1678.74
160.3 | 1677.16
160.35 | 1675.58
160.4 | 1674
160.45 | 1672.43
160.5 | 1670.85
160.55 | 1669.28
160.6 | 1667.71
160.65 | 1666.14
160.7 | 1664.57
160.75 | 1663
160.8 | 1661.44
160.85 | 1659.87
160.9 | 1658.31
160.95 | 1656.75
161 | 1655.19
161.05 | 1653.64
161.1 | 1652.08
161.15 | 1650.53
161.2 | 1648.98
161.25 | 1647.43
161.3 | 1645.88
161.35 | 1644.33
161.4 | 1642.79
161.45 | 1641.25
161.5 | 1639.71
161.55 | 1638.17
161.6 | 1636.63
161.65 | 1635.09
161.7 | 1633.56
161.75 | 1632.02
161.8 | 1630.49
161.85 | 1628.96
161.9 | 1627.44
161.95 | 1625.91
162 | 1624.39
162.05 | 1622.86
162.1 | 1621.34
162.15 | 1619.82
162.2 | 1618.3
162.25 | 1616.79
162.3 | 1615.27
162.35 | 1613.76
162.4 | 1612.25
162.45 | 1610.74
162.5 | 1609.23
162.55 | 1607.73
162.6 | 1606.22
162.65 | 1604.72
162.7 | 1603.22
162.75 | 1601.72
162.8 | 1600.22
162.85 | 1598.72
162.9 | 1597.23
162.95 | 1595.73
163 | 1594.24
163.05 | 1592.75
163.1 | 1591.26
163.15 | 1589.78
163.2 | 1588.29
163.25 | 1586.81
163.3 | 1585.33
163.35 | 1583.85
163.4 | 1582.37
163.45 | 1580.89
163.5 | 1579.42
163.55 | 1577.94
163.6 | 1576.47
163.65 | 1575
163.7 | 1573.53
163.75 | 1572.06
163.8 | 1570.6
163.85 | 1569.13
163.9 | 1567.67
163.95 | 1566.21
164 | 1564.75
164.05 | 1563.29
164.1 | 1561.83
164.15 | 1560.38
164.2 | 1558.92
164.25 | 1557.47
164.3 | 1556.02
164.35 | 1554.57
164.4 | 1553.13
164.45 | 1551.68
164.5 | 1550.24
164.55 | 1548.8
164.6 | 1547.36
164.65 | 1545.92
164.7 | 1544.48
164.75 | 1543.04
164.8 | 1541.61
164.85 | 1540.17
164.9 | 1538.74
164.95 | 1537.31
165 | 1535.89
165.05 | 1534.46
165.1 | 1533.03
165.15 | 1531.61
165.2 | 1530.19
165.25 | 1528.77
165.3 | 1527.35
165.35 | 1525.93
165.4 | 1524.51
165.45 | 1523.1
165.5 | 1521.69
165.55 | 1520.28
165.6 | 1518.87
165.65 | 1517.46
165.7 | 1516.05
165.75 | 1514.65
165.8 | 1513.24
165.85 | 1511.84
165.9 | 1510.44
165.95 | 1509.04
166 | 1507.64
166.05 | 1506.24
166.1 | 1504.85
166.15 | 1503.46
166.2 | 1502.07
166.25 | 1500.67
166.3 | 1499.29
166.35 | 1497.9
166.4 | 1496.51
166.45 | 1495.13
166.5 | 1493.75
166.55 | 1492.36
166.6 | 1490.98
166.65 | 1489.61
166.7 | 1488.23
166.75 | 1486.85
166.8 | 1485.48
166.85 | 1484.11
166.9 | 1482.74
166.95 | 1481.37
167 | 1480
167.05 | 1478.63
167.1 | 1477.27
167.15 | 1475.9
167.2 | 1474.54
167.25 | 1473.18
167.3 | 1471.82
167.35 | 1470.47
167.4 | 1469.11
167.45 | 1467.75
167.5 | 1466.4
167.55 | 1465.05
167.6 | 1463.7
167.65 | 1462.35
167.7 | 1461
167.75 | 1459.66
167.8 | 1458.31
167.85 | 1456.97
167.9 | 1455.63
167.95 | 1454.29
168 | 1452.95
168.05 | 1451.61
168.1 | 1450.27
168.15 | 1448.94
168.2 | 1447.61
168.25 | 1446.28
168.3 | 1444.95
168.35 | 1443.62
168.4 | 1442.29
168.45 | 1440.96
168.5 | 1439.64
168.55 | 1438.32
168.6 | 1436.99
168.65 | 1435.67
168.7 | 1434.35
168.75 | 1433.04
168.8 | 1431.72
168.85 | 1430.41
168.9 | 1429.09
168.95 | 1427.78
169 | 1426.47
169.05 | 1425.16
169.1 | 1423.85
169.15 | 1422.55
169.2 | 1421.24
169.25 | 1419.94
169.3 | 1418.64
169.35 | 1417.34
169.4 | 1416.04
169.45 | 1414.74
169.5 | 1413.44
169.55 | 1412.15
169.6 | 1410.86
169.65 | 1409.56
169.7 | 1408.27
169.75 | 1406.98
169.8 | 1405.69
169.85 | 1404.41
169.9 | 1403.12
169.95 | 1401.84
170 | 1400.56
170.05 | 1399.27
170.1 | 1397.99
170.15 | 1396.72
170.2 | 1395.44
170.25 | 1394.16
170.3 | 1392.89
170.35 | 1391.62
170.4 | 1390.34
170.45 | 1389.07
170.5 | 1387.8
170.55 | 1386.54
170.6 | 1385.27
170.65 | 1384.01
170.7 | 1382.74
170.75 | 1381.48
170.8 | 1380.22
170.85 | 1378.96
170.9 | 1377.7
170.95 | 1376.44
171 | 1375.19
171.05 | 1373.94
171.1 | 1372.68
171.15 | 1371.43
171.2 | 1370.18
171.25 | 1368.93
171.3 | 1367.68
171.35 | 1366.44
171.4 | 1365.19
171.45 | 1363.95
171.5 | 1362.71
171.55 | 1361.47
171.6 | 1360.23
171.65 | 1358.99
171.7 | 1357.75
171.75 | 1356.52
171.8 | 1355.28
171.85 | 1354.05
171.9 | 1352.82
171.95 | 1351.59
172 | 1350.36
172.05 | 1349.13
172.1 | 1347.9
172.15 | 1346.68
172.2 | 1345.46
172.25 | 1344.23
172.3 | 1343.01
172.35 | 1341.79
172.4 | 1340.57
172.45 | 1339.36
172.5 | 1338.14
172.55 | 1336.92
172.6 | 1335.71
172.65 | 1334.5
172.7 | 1333.29
172.75 | 1332.08
172.8 | 1330.87
172.85 | 1329.66
172.9 | 1328.46
172.95 | 1327.25
173 | 1326.05
173.05 | 1324.85
173.1 | 1323.65
173.15 | 1322.45
173.2 | 1321.25
173.25 | 1320.05
173.3 | 1318.86
173.35 | 1317.66
173.4 | 1316.47
173.45 | 1315.28
173.5 | 1314.09
173.55 | 1312.9
173.6 | 1311.71
173.65 | 1310.52
173.7 | 1309.34
173.75 | 1308.16
173.8 | 1306.97
173.85 | 1305.79
173.9 | 1304.61
173.95 | 1303.43
174 | 1302.25
174.05 | 1301.08
174.1 | 1299.9
174.15 | 1298.73
174.2 | 1297.55
174.25 | 1296.38
174.3 | 1295.21
174.35 | 1294.04
174.4 | 1292.87
174.45 | 1291.71
174.5 | 1290.54
174.55 | 1289.38
174.6 | 1288.22
174.65 | 1287.05
174.7 | 1285.89
174.75 | 1284.73
174.8 | 1283.58
174.85 | 1282.42
174.9 | 1281.26
174.95 | 1280.11
175 | 1278.96
175.05 | 1277.8
175.1 | 1276.65
175.15 | 1275.5
175.2 | 1274.35
175.25 | 1273.21
175.3 | 1272.06
175.35 | 1270.92
175.4 | 1269.77
175.45 | 1268.63
175.5 | 1267.49
175.55 | 1266.35
175.6 | 1265.21
175.65 | 1264.07
175.7 | 1262.94
175.75 | 1261.8
175.8 | 1260.67
175.85 | 1259.54
175.9 | 1258.4
175.95 | 1257.27
176 | 1256.14
176.05 | 1255.02
176.1 | 1253.89
176.15 | 1252.76
176.2 | 1251.64
176.25 | 1250.52
176.3 | 1249.39
176.35 | 1248.27
176.4 | 1247.15
176.45 | 1246.04
176.5 | 1244.92
176.55 | 1243.8
176.6 | 1242.69
176.65 | 1241.57
176.7 | 1240.46
176.75 | 1239.35
176.8 | 1238.24
176.85 | 1237.13
176.9 | 1236.02
176.95 | 1234.92
177 | 1233.81
177.05 | 1232.71
177.1 | 1231.6
177.15 | 1230.5
177.2 | 1229.4
177.25 | 1228.3
177.3 | 1227.2
177.35 | 1226.1
177.4 | 1225.01
177.45 | 1223.91
177.5 | 1222.82
177.55 | 1221.72
177.6 | 1220.63
177.65 | 1219.54
177.7 | 1218.45
177.75 | 1217.36
177.8 | 1216.28
177.85 | 1215.19
177.9 | 1214.11
177.95 | 1213.02
178 | 1211.94
178.05 | 1210.86
178.1 | 1209.78
178.15 | 1208.7
178.2 | 1207.62
178.25 | 1206.54
178.3 | 1205.47
178.35 | 1204.39
178.4 | 1203.32
178.45 | 1202.25
178.5 | 1201.18
178.55 | 1200.11
178.6 | 1199.04
178.65 | 1197.97
178.7 | 1196.9
178.75 | 1195.84
178.8 | 1194.77
178.85 | 1193.71
178.9 | 1192.65
178.95 | 1191.58
179 | 1190.52
179.05 | 1189.47
179.1 | 1188.41
179.15 | 1187.35
179.2 | 1186.29
179.25 | 1185.24
179.3 | 1184.19
179.35 | 1183.13
179.4 | 1182.08
179.45 | 1181.03
179.5 | 1179.98
179.55 | 1178.94
179.6 | 1177.89
179.65 | 1176.84
179.7 | 1175.8
179.75 | 1174.75
179.8 | 1173.71
179.85 | 1172.67
179.9 | 1171.63
179.95 | 1170.59
180 | 1169.55